## Hoja1
TSA0067582
ANEJO I
CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS
El que suscribe D._ _ domiciliado en _ _, calle _ _ y D.N.I. nº_ _ en su propio nombre, o en representación de _ _, con N.I.F._ _ con domicilio en _ _, calle _ _ enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de 'SUMINISTRO DE EQUIPOS VENTILACIÓN PARA EL NUEVO HOSPITAL DE MELILLA' Ref.: TSA0067582, se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de:
| 0 |  | € IPSI incluido.
De acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:
CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS
| Nº Uds. | Ud. | Descripción | Precio unit. (IPSI incluido) | Importe (IPSI incluido)
17.01.01.2 | 1 | ud | Suministro de caja de ventilación para extracción de aire de ASEOS formada por ventilador centrifugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta de registro, de las siguientes caracteristicas: - Caudal de aire: 360 m3/h - Presión estática disponible: 15 mmca - Potencia motor: 100W - Tipo de transmisión: Poleas Marca/modelo: S&P CAB-160 o equivalente. |  | 0 | 0 | 0
17.01.01.1 | 1 | ud | Suministro de caja de ventilación para extracción de aire de ASEOS Y VARIOS formada por ventilador centrifugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta de registro, de las siguientes caracteristicas: - Caudal de aire: 1180 m3/h - Presión estática disponible: 20 mmca - Potencia motor: 230W - Tipo de transmisión: Poleas . Marca/modelo: S&P CAB-250 o equivalente. |  | 0 | 0 | 0
17.01.01.4 | 2 | ud | Suministro de caja de ventilación para extracción de aire de ASEOS Y VARIOS formada por ventilador centrifugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta de registro, de las siguientes caracteristicas: - Caudal de aire: 1260 m3/h - Presión estática disponible: 20 mmca - Potencia motor: 430W - Tipo de transmisión: Poleas. Marca/modelo: S&P CAB-315 o equivalente. |  | 0 | 0 | 0
17.01.01.3 | 1 | ud | Suministro de caja de ventilación para extracción de aire de ASEOS formada por ventilador centrifugo de doble aspiración, motor eléctrico y caja insonorizada con puerta de registro, de las siguientes caracteristicas: - Caudal de aire: 8400 m3/h - Presión estática disponible: 20 mmca - Potencia motor: 2050W - Tipo de transmisión: Poleas. Marca/modelo: S&P CVTT-18/18 o equivalente. |  | 0 | 0 | 0
17.01.01.5 | 2 | ud | Suministro de extractor de garaje marca SODECA modelo CJTX-C-20/20-7.5-F-400 o equivalente . Caja de ventilación con ventilador centrífugo para trasegar aire a 400ºC/2h, de descarga horizontal o vertical, construido con base de chapa de acero galvanizada, cubierta de aluminio, rodete centrífugo de álabes hacia delante protegido por rejilla de seguridad, soportes y tornillos cincados, motor IP-55, Clase F, autorrefrigerado, con rodamientos a bolas. Caudal: 15.750 m3/h, Presión estática disponible 33 mm.c.a. |  | 0 | 0 | 0
17.01.01.6 | 2 | ud | Suministro de extractor de garaje marca SODECA modelo CJTX-C-18/18-4-F-400 o equivalente. Caja de ventilación con ventilador centrífugo para trasegar aire a 400ºC/2h, de descarga horizontal o vertical, construido con base de chapa de acero galvanizada, cubierta de aluminio, rodete centrífugo de álabes hacia delante protegido por rejilla de seguridad, soportes y tornillos cincados, motor IP-55, Clase F, autorrefrigerado, con rodamientos a bolas. Caudal: 10.500 m3/h, Presión estática disponible 30 mm.c.a |  | 0 | 0 | 0
17.01.01.7 | 2 | ud | Suministro de extractor de garaje marca SODECA modelo CJTX-C-18/18-4-F-400 o equivalente. Caja de ventilación con ventilador centrífugo para trasegar aire a 400ºC/2h, de descarga horizontal o vertical, construido con base de chapa de acero galvanizada, cubierta de aluminio, rodete centrífugo de álabes hacia delante protegido por rejilla de seguridad, soportes y tornillos cincados, motor IP-55, Clase F, autorrefrigerado, con rodamientos a bolas. Caudal: 9.000 m3/h, Presión estática disponible 33 mm.c.a. |  | 0 | 0 | 0
17.01.01.8 | 2 | ud | Suministro de extractor de garaje marca SODECA modelo CJTX-C-15/15-2-F-400 o equivalente. Caja de ventilación con ventilador centrífugo para trasegar aire a 400ºC/2h, de descarga horizontal o vertical, construido con base de chapa de acero galvanizada, cubierta de aluminio, rodete centrífugo de álabes hacia delante protegido por rejilla de seguridad, soportes y tornillos cincados, motor IP-55, Clase F, autorrefrigerado, con rodamientos a bolas. Caudal: 4.500 m3/h, Presión estática disponible 28 mm.c.a. |  | 0 | 0 | 0
17.01.01.9 | 2 | ud | Suministro de extractor de garaje marca SODECA modelo CJTX-C-15/15-4-F-400 o equivalente. Caja de ventilación con ventilador centrífugo para trasegar aire a 400ºC/2h, de descarga horizontal o vertical, construido con base de chapa de acero galvanizada, cubierta de aluminio, rodete centrífugo de álabes hacia delante protegido por rejilla de seguridad, soportes y tornillos cincados, motor IP-55, Clase F, autorrefrigerado, con rodamientos a bolas. Caudal: 8.250 m3/h, Presión estática disponible 39 mm.c.a. |  | 0 | 0 | 0
17.01.01.10 | 2 | ud | Suministro de extractor de garaje marca SODECA modelo CJTX-C-22/22-4-F-400 o equivalente. Caja de ventilación con ventilador centrífugo para trasegar aire a 400ºC/2h, de descarga horizontal o vertical, construido con base de chapa de acero galvanizada, cubierta de aluminio, rodete centrífugo de álabes hacia delante protegido por rejilla de seguridad, soportes y tornillos cincados, motor IP-55, Clase F, autorrefrigerado, con rodamientos a bolas. Caudal: 13.500 m3/h, Presión estática disponible 29 mm.c.a. |  | 0 | 0 | 0
17.01.01.11 | 2 | ud | Suministro de extractor de garaje marca SODECA modelo CJTX-C-18/18-4-F-400 o equivalente. Caja de ventilación con ventilador centrífugo para trasegar aire a 400ºC/2h, de descarga horizontal o vertical, construido con base de chapa de acero galvanizada, cubierta de aluminio, rodete centrífugo de álabes hacia delante protegido por rejilla de seguridad, soportes y tornillos cincados, motor IP-55, Clase F, autorrefrigerado, con rodamientos a bolas. Caudal: 11.250 m3/h, Presión estática disponible 32 mm.c.a. |  | 0 | 0 | 0
17.01.01.12 | 2 | ud | Suministro de extractor de garaje marca SODECA modelo CJTX-C-22/22-4-F-400 o equivalente. Caja de ventilación con ventilador centrífugo para trasegar aire a 400ºC/2h, de descarga horizontal o vertical, construido con base de chapa de acero galvanizada, cubierta de aluminio, rodete centrífugo de álabes hacia delante protegido por rejilla de seguridad, soportes y tornillos cincados, motor IP-55, Clase F, autorrefrigerado, con rodamientos a bolas. Caudal: 13.500 m3/h, Presión estática disponible 29 mm.c.a. |  | 0 | 0 | 0
17.01.01.13 | 1 | ud | Suministrode ventilador de garaje marca SODECA modelo CJBX-22/22-3 o equivalente. Caja de ventilación a transmisión, aislada acusticamente y equipada con ventilador de doble aspiración. Estructura de chapa de acero galvanizado, turbina con álabes hacia delante, en chapa de acero galvanizado, motor IP-55, Clase F, autorrefrigerado, con rodamientos a bolas. Caudal: 14.850 m3/h, Presión estática disponible 18 mm.c.a. |  | 0 | 0 | 0
17.01.01.14 | 1 | ud | Suministro de ventilador de garaje marca SODECA modelo CJBX-30/28-15 o equivalente aprobado por la D.F. Caja de ventilación a transmisión, aislada acusticamente y equipada con ventilador de doble aspiración. Estructura de chapa de acero galvanizado, turbina con álabes hacia delante, en chapa de acero galvanizado, motor IP-55, Clase F, autorrefrigerado, con rodamientos a bolas. Caudal: 36.300 m3/h, Presión estática disponible 23 mm.c.a |  | 0 | 0 | 0
17.01.01.15 | 1 | ud | Suministro de ventilador de garaje marca SODECA modelo CJBX-25/25-5.5 o equivalente. Caja de ventilación a transmisión, aislada acusticamente y equipada con ventilador de doble aspiración. Estructura de chapa de acero galvanizado, turbina con álabes hacia delante, en chapa de acero galvanizado, motor IP-55, Clase F, autorrefrigerado, con rodamientos a bolas. Caudal: 19.800 m3/h, Presión estática disponible 18 mm.c.a. |  | 0 | 0 | 0
17.01.01.16 | 1 | ud | Suministro de caja de ventilación para sobrepresión de escaleras marca SODECA modelo CJBD-3333-6T-1 1/2 o equivalente. Caja de ventilación con estructura de chapa de acero galvanizado, equipada con ventilador de doble aspiración con turbina de álabes hacia delante y prensaestopas para la entrada de cables. Motor cerrado con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54. Caudal: 7.200 m3/h, Presión estática disponible 15 mm.c.a. Incluye también suministro de cuadro de control para sobrepresión de escaleras con variador de frecuencia, sonda de presión diferencial, magneto térmico, led de línea y fallo y pulsador de chequeos. |  | 0 | 0 | 0
17.01.01.17 | 1 | ud | Suministro de caja de ventilación para sobrepresión de escaleras marca SODECA modelo CJBD-3333-6T-1 1/2 o equivalente. Caja de ventilación con estructura de chapa de acero galvanizado, equipada con ventilador de doble aspiración con turbina de álabes hacia delante y prensaestopas para la entrada de cables. Motor cerrado con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54. Caudal: 7.200 m3/h, Presión estática disponible 15 mm.c.a. Incluye también suministro de cuadro de control para sobrepresión de escaleras con variador de frecuencia, sonda de presión diferencial, magneto térmico, led de línea y fallo y pulsador de chequeos. |  | 0 | 0 | 0
17.01.01.18 | 1 | ud | Suministro de caja de ventilación para sobrepresión de escaleras marca SODECA modelo CJBD-3333-6T-1 1/2 o equivalente. Caja de ventilación con estructura de chapa de acero galvanizado, equipada con ventilador de doble aspiración con turbina de álabes hacia delante y prensaestopas para la entrada de cables. Motor cerrado con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54. Caudal: 7.200 m3/h, Presión estática disponible 15 mm.c.a. Incluye también suministro de cuadro de control para sobrepresión de escaleras con variador de frecuencia, sonda de presión diferencial, magneto térmico, led de línea y fallo y pulsador de chequeos. |  | 0 | 0 | 0
17.01.01.19 | 1 | ud | Suministro de caja de ventilación para sobrepresión de escaleras marca SODECA modelo CJBD-3333-6T-1 1/2 o equivalente. Caja de ventilación con estructura de chapa de acero galvanizado, equipada con ventilador de doble aspiración con turbina de álabes hacia delante y prensaestopas para la entrada de cables. Motor cerrado con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54. Caudal: 7.200 m3/h, Presión estática disponible 15 mm.c.a. Incluye también suministro de cuadro de control para sobrepresión de escaleras con variador de frecuencia, sonda de presión diferencial, magneto térmico, led de línea y fallo y pulsador de chequeos. |  | 0 | 0 | 0
17.01.01.20 | 1 | ud | Suministro de caja de ventilación para sobrepresión de escaleras marca SODECA modelo CJBD-3333-6T-1 1/2 o equivalente. Caja de ventilación con estructura de chapa de acero galvanizado, equipada con ventilador de doble aspiración con turbina de álabes hacia delante y prensaestopas para la entrada de cables. Motor cerrado con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54. Caudal: 7.200 m3/h, Presión estática disponible 15 mm.c.a. Incluye también suministro de cuadro de control para sobrepresión de escaleras con variador de frecuencia, sonda de presión diferencial, magneto térmico, led de línea y fallo y pulsador de chequeos. |  | 0 | 0 | 0
17.01.01.21 | 1 | ud | Suministro de caja de ventilación para sobrepresión de escaleras marca SODECA modelo CJBD-3333-6T-1 1/2 o equivalente aprobado por la D.F. Caja de ventilación con estructura de chapa de acero galvanizado, equipada con ventilador de doble aspiración con turbina de álabes hacia delante y prensaestopas para la entrada de cables. Motor cerrado con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54. Caudal: 7.200 m3/h, Presión estática disponible 15 mm.c.a. Incluye también suministro de cuadro de control para sobrepresión de escaleras con variador de frecuencia, sonda de presión diferencial, magneto térmico, led de línea y fallo y pulsador de chequeos. |  | 0 | 0 | 0
17.01.01.22 | 1 | ud | Suministro de caja de ventilación para sobrepresión de escaleras marca SODECA modelo CJBD-3939-6T-3 o equivalente. Caja de ventilación con estructura de chapa de acero galvanizado, equipada con ventilador de doble aspiración con turbina de álabes hacia delante y prensaestopas para la entrada de cables. Motor cerrado con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54. Caudal: 8.300 m3/h, Presión estática disponible 23 mm.c.a. Incluye también suministro de cuadro de control para sobrepresión de escaleras con variador de frecuencia, sonda de presión diferencial, magneto térmico, led de línea y fallo y pulsador de chequeos. |  | 0 | 0 | 0
17.01.01.23 | 1 | ud | Suministro de caja de ventilación para sobrepresión de escaleras marca SODECA modelo CJBD-3939-6T-3 o equivalente. Caja de ventilación con estructura de chapa de acero galvanizado, equipada con ventilador de doble aspiración con turbina de álabes hacia delante y prensaestopas para la entrada de cables. Motor cerrado con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54. Caudal: 8.300 m3/h, Presión estática disponible 26 mm.c.a. Incluye también suministro de cuadro de control para sobrepresión de escaleras con variador de frecuencia, sonda de presión diferencial, magneto térmico, led de línea y fallo y pulsador de chequeos. |  | 0 | 0 | 0
17.01.01.24 | 1 | ud | Suministro de caja de ventilación para sobrepresión de escaleras marca SODECA modelo CJBD-3939-6T-3 o equivalente. Caja de ventilación con estructura de chapa de acero galvanizado, equipada con ventilador de doble aspiración con turbina de álabes hacia delante y prensaestopas para la entrada de cables. Motor cerrado con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54. Caudal: 8.300 m3/h, Presión estática disponible 15 mm.c.a. Incluye también suministro de cuadro de control para sobrepresión de escaleras con variador de frecuencia, sonda de presión diferencial, magneto térmico, led de línea y fallo y pulsador de chequeos. |  | 0 | 0 | 0
17.01.01.25 | 1 | ud | Suministro de caja de ventilación para sobrepresión de escaleras marca SODECA modelo CJBD-3939-6T-3 o equivalente. Caja de ventilación con estructura de chapa de acero galvanizado, equipada con ventilador de doble aspiración con turbina de álabes hacia delante y prensaestopas para la entrada de cables. Motor cerrado con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54. Caudal: 8.300 m3/h, Presión estática disponible 19 mm.c.a.Incluye también suministro de cuadro de control para sobrepresión de escaleras con variador de frecuencia, sonda de presión diferencial, magneto térmico, led de línea y fallo y pulsador de chequeos. |  | 0 | 0 | 0
17.01.01.26 | 1 | ud | Suministro de caja de ventilación para sobrepresión de escaleras marca SODECA modelo CJBD-3939-6T-3 o equivalente. Caja de ventilación con estructura de chapa de acero galvanizado, equipada con ventilador de doble aspiración con turbina de álabes hacia delante y prensaestopas para la entrada de cables. Motor cerrado con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54. Caudal: 8.300 m3/h, Presión estática disponible 19 mm.c.a. Incluye también suministro de cuadro de control para sobrepresión de escaleras con variador de frecuencia, sonda de presión diferencial, magneto térmico, led de línea y fallo y pulsador de chequeos. |  | 0 | 0 | 0
17.01.01.27 | 1 | ud | Suministro de caja de ventilación para sobrepresión de escaleras marca SODECA modelo CJBD-3939-6T-3 o equivalente. Caja de ventilación con estructura de chapa de acero galvanizado, equipada con ventilador de doble aspiración con turbina de álabes hacia delante y prensaestopas para la entrada de cables. Motor cerrado con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54. Caudal: 8.300 m3/h, Presión estática disponible 19 mm.c.a. Incluye también suministro de cuadro de control para sobrepresión de escaleras con variador de frecuencia, sonda de presión diferencial, magneto térmico, led de línea y fallo y pulsador de chequeos. |  | 0 | 0 | 0
17.01.01.28 | 1 | ud | Suministro de caja de ventilación para sobrepresión de escaleras marca SODECA modelo CJBD-3939-6T-3 o equivalente. Caja de ventilación con estructura de chapa de acero galvanizado, equipada con ventilador de doble aspiración con turbina de álabes hacia delante y prensaestopas para la entrada de cables. Motor cerrado con protector térmico incorporado, clase F, con rodamientos a bolas, protección IP54. Caudal: 8.300 m3/h, Presión estática disponible 19 mm.c.a. Incluye también suministro de cuadro de control para sobrepresión de escaleras con variador de frecuencia, sonda de presión diferencial, magneto térmico, led de línea y fallo y pulsador de chequeos. |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total importe base ofertado (IPSI incluido): | 0
|  |  |  | Importe de IPSI: | 0
|  |  |  | Importe total ofertado (IPSI incluido): | 0
En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados. La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.
(Sello, fecha y firma del ofertante)
[Se deben firmar todas las hojas de la oferta]