## Hoja1
TSA0069361
ANEJO I
CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS
El que suscribe D._ _ domiciliado en _ _, calle _ _ y D.N.I. nº_ _ en su propio nombre, o en representación de _ _, con N.I.F._ _ con domicilio en _ _, calle _ _ enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE EXTINCIÓN CONTRAINCENDIOS EN LA BIBLIOTECA DE CÓRDOBA' Ref.: TSA0069361, se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de:
| 0 |  | € IVA incluido.
De acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:
CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS
| Nº Uds. | Ud. | Descripción | Precio unit. (IVA no incluido) | Importe (IVA no incluido)
DPACXX020B | 1 | Ud | Acometida de agua, independiente para la red de PCI, realizada desde la red de distribución general hasta el armario del contador incluyendo: - Una válvula de toma en la conducción general DN75. - Una válvula de paso macho en armario registrable DN75. - Tubería de polietileno reforzado uso alimentario de 75 mm de diímetro nominal. - Excavación de zanja, formación de cuna de arena de río inerte, tendido de tuberías, relleno y compactación de zanja y reposición de pavimento. Incluso canon de enganche, pequeno material auxiliar, transporte, montaje y conexionado. |  | 0 | 0 | 0
DPACXX025a | 1 | Ud | Contador general para instalación de incendios en armario metálico c/puertas cumpliendo normas del C.Y.II, conteniendo los siguientes elementos: - 2 enlaces de codo de polietileno de DN75. - 2 válvulas de compuerta DN75. - Machón metálico DN75 - Contador de agua de hélice de 65 mm de calibre. - Válvula de retención DN75. - 1 Filtro de DN75. - 1 Grifo de comprobación. - Material auxiliar, transporte montaje y conexionado. |  | 0 | 0 | 0
pNFACVV75 | 1 | Ud | Válvula reductora de presión con cuerpo de hierro fundido y estanqueidad total, de las siguientes características: - PRESION MáXIMA ENTRADA: 16 bar - PRESION SALIDA: 1,5 - 8 bar - CAUDAL MAXIMO SIMULTANEO: 84 m3/h - DIAMETRO: DN150. Totalmente instalada, incluso pequeño material auxiliar, soportado, transporte, montaje y conexionado. |  | 0 | 0 | 0
DPACXX010m | 1 | Ud | Canalización y by-pass desde el contador general hasta el grupo de presión contra incendios, incluyendo valvulería, tubería, pequeño material auxiliar, montaje y conexionado. |  | 0 | 0 | 0
DPACXX030n | 1 | Ud | Sistema de llenado y control de aljibe compuesto por los siguientes elementos: - Panel en armario conteniendo los elementos eléctricos de control: nivel máximo, mínimo y parada, salidas de alarma y nivel a centralita, y pilotos de senalización. - Un juego de sondas de nivel. - Una válvula de llenado de aljibe DN 75 PN-16, de flotador. - Dos interruptores de flujo. Totalmente instalado, incluso valvulería, conexionado eléctrico e hidráulico. |  | 0 | 0 | 0
DFRITE0290 | 60 | ml | Tubería en ejecución colgada de las siguientes carácterísticas: - TIPO: POLIETILENO. - DIAMETRO NOMINAL: 90 mm. Totalmente instalada, incluso parte proporcional de piezas especiales, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado. |  | 0 | 0 | 0
DCTSAN020 | 285 | ml | Tubería totalmente instalada con las siguientes características:. -MATERIAL: ACERO NEGRO.DIN 2440. -DIAMETRO: 1 1/2". -UNIONES: SOLDADAS -SIN AISLAMIENTO Incluso parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado. |  | 0 | 0 | 0
DPTBIE05M | 80 | ml | Tubería totalmente instalada, pintada en color rojo en tramos vistos, con las siguientes características:. -MATERIAL: ACERO NEGRO.DIN 2440. -DIAMETRO: 2". -UNIONES: SOLDADAS -SIN AISLAMIENTO Incluso parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostaticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado. |  | 0 | 0 | 0
DPTBIE065b | 135 | ml | Tubería totalmente instalada, pintada en color rojo en tramos vistos, con las siguientes características:. -MATERIAL: ACERO NEGRO.DIN 2440. -DIAMETRO: 2 1/2". -UNIONES: SOLDADAS -SIN AISLAMIENTO Incluso parte proporcional de codos, tes, entronques, derivaciones, reducciones, soportes, dilatadores, antiarietes, manguitos electrostáticos, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado. |  | 0 | 0 | 0
DPVAPCI25M1 | 8 | Ud | Puesto de incendios en armario integrado de extinción y alarma, compuesto por: - Armario conteniendo BIE 25 mm con puerta ciega o acristalada empotrada en el armario. La zona acristalada de la puerta lleva montado un cristal ahumado de 4 mm, con serigrafía fotoluminosa del simbolo de BIE. La puerta será de acero inoxidable y la caja estará pintada según indicaciones de la D.F. - Devanadera diametro 500 mm pivotante. - Tramo de manguera semirrígida 20 m diámetro 25 mm. - Lanza diámetro 25 mm. - Válvula diámetro 25 mm. - Manómetro. - Armario con pulsador analógico direccionable, y pictogramas en acero inoxidable. - Armario con sirena analógica direccionable. - Armario conteniendo un extintor polivalente de polvo ABC de 6 Kg, color a definir por la D.F. - Dimensiones 680 x 1560 x 245 mm Preparados para alojar pulsador y sirena de marca Aguilera. Totalmente instalados y comprobados cada uno de los componentes, incluso certificados de homologación del conjunto, pequeño material auxiliar, vidrio para puertas, transporte, montaje, y conexionado. |  | 0 | 0 | 0
DPVAPCI25M2 | 11 | Ud | Puesto de incendios en armario integrado de extinción y alarma. Vertical, compuesto por: - Armario conteniendo BIE 25 mm con puerta ciega o acristalada empotrada en el armario. La zona acristalada de la puerta lleva montado un cristal ahumado de 4 mm, con serigrafía fotoluminosa del simbolo de BIE. La puerta será de acero inoxidable y la caja estará pintada según indicaciones de la D.F. - Devanadera diametro 500 mm pivotante. - Tramo de manguera semirrígida 20 m diámetro 25 mm. - Lanza diámetro 25 mm. - Válvula diámetro 25 mm. - Manómetro. - Armario con pulsador analógico direccionable, y pictogramas en acero inoxidable. - Armario conteniendo un extintor polivalente de polvo ABC de 6 Kg, color a definir por la D.F. - Dimensiones 680 x 1560 x 245 mm Totalmente instalados y comprobados cada uno de los componentes, incluso certificados de homologación del conjunto, pequeño material auxiliar, vidrio para puertas, transporte, montaje, y conexionado. |  | 0 | 0 | 0
DPBI045 | 5 | Ud | Equipo de manguera contra incendios en montaje empotrado, formado por caja metálica con puerta de vidrio conteniendo: - Válvula de paso globo cromada con acoplamiento rápido 2" de diámetro. - Manguera extensible de 15 m. - Racorada de 45 mm de diámetro. - Devanadera y lanza cromada con soporte, manómetro, letrero. Transporte y montaje. |  | 0 | 0 | 0
DPEXPO006 | 24 | Ud | Extintor manual de polvo polivalente ABC de 6 Kg de capacidad en montaje empotrado en caja metálica decorativa, en el caso de ir junto a BIE formando un único puesto de incendios, eficacia 21A-113B, con botella de acero, válvula de disparo, manómetro, bocina difusora, totalmente instalado, incluso soporte mural, transporte y montaje. |  | 0 | 0 | 0
DEEXCO005 | 12 | Ud | Extintor manual de 5 KG de CO2 de capacidad, con botella de acero, válvula de disparo, manómetro, bocina difusora, instalado en armario en hornacina de chapa de acero con la puerta transparente y soporte mural, transporte y montaje. |  | 0 | 0 | 0
DPVA025H | 1 | Ud | Señalización de equipos contra incendios: extintores, pulsadores, alarmas, señales de riesgo diverso, advertencias de peligro, prohibición, uso obligatorio, evacuación y salvamento, ejecutadas en polietileno fotoluminiscente de dimensiones conforme CTE-DB-SI., incluso pequeño material auxiliar, transporte, montaje y colocación. |  | 0 | 0 | 0
2·0·000020PC | 2 | Ud | Depósito para agua del sistema de protección contra incendios, tipo vertical abiertos de fondo plano, de 12 m3 de capacidad, altura 2,66 m, diámetro 2,40 m fabricado en poliester y fibra de vidrio, con boca de hombre, y tubuladuras para ventilación, llenado de aljibes con Electroválvula con flotador DN-50 mm y valvulería. Conjunto de tuberías de rebosaderos y vaciados de aljibe PCI y Colectores con tubo de PVC DN 50 , con p.p de accesorios y mano de obra, transporte, montaje y conexionado. |  | 0 | 0 | 0
2·0·000033PC | 1 | Ud | Grupo de presión contra incendios, ajustado a la normativa UNE 23590, para un caudal de 24 m3/h y una presión de 65 mca, con las características y elementos que a continuación se describen: - 1 Grupo electrobomba, *Caudal: 2 m3/h. *Altura manométrica: 74 m.c.a. *Potencia del motor: 1,1 kW. IP-44 *Velocidad: 3000 r.p.m. 2 Grupos electrobombas horizontal eléctricas construida en acero inoxidable AISI 304, (una alimentada desde la segunda acometida del edificio (grupo electrógeno ) *Caudal: 24 m3/h. *Altura manométrica: 65 m.c.a . *Potencia motor: (Bomba eléctrica):11kW-IP55. - 1 Depósito de membrana de 20 litros a 10 kg/cm2. - Presostatos, manómetro, colector de impulsión -. Caudalímetro tipo rotámetro de lectura directa DN 65 -.- Válvulas y accesorios. - 1 Cuadro de mando para bombas eléctricas, segun normas UNE conexionado eléctrico y de control. Montado todo sobre bancada de perfiles laminados en bancada de hormigón de 15 cm con mallazo y remate perimetral con angulares, sobre plancha de 5 cm de corcho antivibratorio, montaje de manguitos antivibratorios, totalmente instalado y en orden de funcionamiento, incluso transporte, montaje, prueba y conexionado. " |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total importe base ofertado (IVA no incluido): | 0
|  |  |  | Impuesto sobre el Valor Añadido: | 0
|  |  |  | Importe total ofertado (IVA incluido): | 0
En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados. La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.
(Sello, fecha y firma del ofertante)
[Se deben firmar todas las hojas de la oferta]