## Puntos Control
LISTADO DE FUNCIONES/PUNTOS - SISTEMA DE CONTROL
PROYECTO DE DETALLE DE LA INSTALACIÓN DE BMS, EN EDIFICIO EDIFICIO DE USO ADMINISTRATIVO EN LA PLAZA MARQUÉS DE SALAMANCA, 8 MADRID
REFERENCIA: 19006
| DESCRIPCIÓN | TIPO | DONDE | DENOMINACIÓN | EA | ED | SA | SD | TOTAL | COM | OBSERVACIONES | ESPECIFICACIÓN | Uds. Totales
1. PRODUCCIÓN
1.1 PRODUCCIÓN DE FRÍO
3 | ENFRIADORA (3 ud) | CONFORT | CUBIERTA | ENFR. #
| MARCHA / PARO | [11 empty] | 0
| ESTADO | [11 empty] | 0
| ALARMA | [11 empty] | 0
| SONDA EN TUBERIA | [11 empty] | 0
| AISLAMIENTO EQUIPO | [11 empty] | 0
| INTEGRACIÓN | BACNET / IP | EQUIPO | [6 empty] | 3 | 50 ptos/equipo |  | 3
| CUADRO SECUENCIADOR | BACNET / IP | C.ELECTRICO | [6 empty] | 1 | 50 ptos/equipo |  | 1
OBSERVACIONES: SE INTEGRARÁN 3 ENFRIADORAS PARA CONFORT. Controlador-secuenciador para gestión automatizada de hasta 3 enfriadoras: Controlador con comunicaciones en BACnet nativo bajo TCP/ IP para integración en BMS via Ethernet. Cada cuadro de control de cada climatizador gestiona y supervisa todos los periféricos de control asociados al equipo de producción (sonda, actuador/servo válvula, presostato, etc).
| Subtotal |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2 | ENFRIADORA (2 ud) | CPD | CUBIERTA | ENFR. CPD #
| MARCHA / PARO | [11 empty] | 0
| ESTADO | [11 empty] | 0
| ALARMA | [11 empty] | 0
| SONDA EN TUBERIA | [11 empty] | 0
| AISLAMIENTO EQUIPO | [11 empty] | 0
| INTEGRACIÓN | BACNET / IP | EQUIPO | [6 empty] | 2 | 50 ptos/equipo |  | 2
| CUADRO SECUENCIADOR | BACNET / IP | C.ELECTRICO | [6 empty] | 1 | 50 ptos/equipo |  | 1
OBSERVACIONES: SE INTEGRARÁN 2 ENFRIADORAS PARA LA CLIMATIZACIÓN DEL CPD. Controlador-secuenciador para gestión automatizada de hasta 2 enfriadoras: Controlador con comunicaciones en BACnet nativo bajo TCP/ IP para integración en BMS via Ethernet. Cada cuadro de control de cada climatizador gestiona y supervisa todos los periféricos de control asociados al equipo de producción (sonda, actuador/servo válvula, presostato, etc).
| Subtotal |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1 | BOMBA DE CALOR (1 ud) | 4 TUBOS | CUBIERTA | BC #
| MARCHA / PARO | [11 empty] | 0
| ESTADO | [11 empty] | 0
| ALARMA | [11 empty] | 0
| SONDA EN TUBERIA | [11 empty] | 0
| AISLAMIENTO EQUIPO | [11 empty] | 0
| INTEGRACIÓN | BACNET / IP | EQUIPO | [6 empty] | 1 | 50 ptos/equipo |  | 1
OBSERVACIONES: Integración de 1 bomba de calor via BACnet IP con tarjeta/controlador con comunicación BACnet nativo bajo TCP/ IP para integración en BMS via Ethernet.
| Subtotal |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
6 | BOMBA HIDRÁULICA (6 ud) | 1º FRIO | SÓTANO 2 | BPF #.#
| MARCHA / PARO | CONTACTOR | CUADRO ELÉCTRICO |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6
| ESTADO | CONTACTOR | CUADRO ELÉCTRICO |  |  | 6 | [6 empty] | 6
| ALARMA | GUARDAMOTOR / DIFERENCIAL | CUADRO ELÉCTRICO |  |  | 6 | [6 empty] | 6
| REGULACIÓN | V.F. BOMBA PRIMARIA | EQUIPO V. FRECUENCIA | [9 empty] | 0
| SONDA PRESIÓN DIFERENCIAL | ANALÓGICA | BOMBA |  | 3 | [7 empty] | 3
| INTEGRACIÓN | BACNET / IP | VARIADOR DE FRECUENCIA | [6 empty] | 6 | 15 ptos/equipo |  | 6
OBSERVACIONES: Integración de 6 bombas de calor accionadas por variador de frecuencia, con tarjeta con comunicación BACnet nativo bajo TCP/ IP para integración en BMS via Ethernet.
| Subtotal |  |  |  | 3 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6
16 | BOMBA HIDRÁULICA (16 ud) | 2º FRIO | SÓTANO 2 | BSF #.#
| MARCHA / PARO | CONTACTOR | CUADRO ELÉCTRICO |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16
| ESTADO | CONTACTOR | CUADRO ELÉCTRICO |  |  | 16 | [6 empty] | 16
| ALARMA | GUARDAMOTOR / DIFERENCIAL | CUADRO ELÉCTRICO |  |  | 16 | [6 empty] | 16
| REGULACIÓN | V.F. BOMBA PRIMARIA | EQUIPO V. FRECUENCIA | [9 empty] | 0
| SONDA PRESIÓN DIFERENCIAL | ANALÓGICA | BOMBA |  | 8 | [7 empty] | 8
| INTEGRACIÓN | BACNET / IP | VARIADOR DE FRECUENCIA | [6 empty] | 16 | 15 ptos/equipo |  | 16
OBSERVACIONES: Integración de 16 bombas de calor accionadas por variador de frecuencia, con tarjeta con comunicación BACnet nativo bajo TCP/ IP para integración en BMS via Ethernet.
| Subtotal |  |  |  | 8 | 32 | 0 | 16 | 0 | 16
7 | CONTADOR DE ENERGIA (7 ud) |  | TUBERÍAS
| INTEGRACIÓN | BACNET / IP | EQUIPO | [6 empty] | 7 |  |  | 7
OBSERVACIONES: Se integran via BACNET /IP un total de 7 contadores de energía térmica
| Subtotal |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
| HIDRAULICA GENERAL |  | TUBERÍAS / BOMBAS
| SONDA EN AGUA | TEMPERATURA | TUB. / COLECT. |  | 54.75 | [7 empty] | 54.75
| SONDA EN AGUA | PRESIÓN | TUB. / COLECT. |  | 6 | [7 empty] | 6
| APERTURA / CIERRE | VÁLV. 3 VIAS PROP. | CONTACTOR |  |  | 3.75 | 3.75 | [5 empty] | 3.75
| APERTURA / CIERRE | ACTUADOR V2 VIAS TODO NADA | CONTACTOR |  |  | 52.5 |  | 52.5 |  |  |  |  | 52.5
| ESTADO | CONTACTOR | C. ELÉCTRICO |  |  | 3.75 | [6 empty] | 0
| ALARMA | CONTACTOR | C. ELÉCTRICO |  |  | 3.75 | [6 empty] | 0
OBSERVACIONES: Hay para frío y calor 73 sondas / 325 FC / 900 VF / 1 x V3V proporcional (5 ud ampliación) / 62 x V2V todo-nada (70 ud ampliación)
| Subtotal |  |  |  | 60.75 | 63.75 | 3.75 | 52.5 | 0 | 0
| TOTAL PUNTOS DE CONTROL (1.1) |  |  |  | 71.75 | 107.75 | 3.75 | 74.5 | 0 | 37
1.2. PRODUCCIÓN DE CALOR
2 | CALDERA (2 ud) | ROOFTOP | CUBIERTA | ROOF-TOP #
| MARCHA / PARO | [11 empty] | 0
| ESTADO | [11 empty] | 0
| ALARMA | [11 empty] | 0
| SONDA EN TUBERIA | [11 empty] | 0
| SONDA EN EXTERIOR | [11 empty] | 0
| AISLAMIENTO EQUIPO | [11 empty] | 0
| INTEGRACIÓN | BACNET / IP | EQUIPO | [6 empty] | 2 | 20 ptos/equipo |  | 2
OBSERVACIONES: INTEGRACIÓN DE 2 ROOF-TOP. Regulación electrónica para conexión en cascada regulada en función de la temperatura exterior de hasta 6 calderas, hasta dos circuitos con válvula mezcladora y hasta un circuito directo. Pasarela de comunicación para control de instalaciones e intercambio de datos con sistemas externos mediante lenguajes de comunicación vía BACnet IP. Cada cuadro de control gestiona y supervisa todos los periféricos de control asociados al equipo de producción de calor.
| Subtotal |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
TORRE DE REFRIGERACIÓN
| MARCHA / PARO | [11 empty] | 0
| ESTADO | [11 empty] | 0
| ALARMA | [11 empty] | 0
| REGULACIÓN | [11 empty] | 0
| AISLAMIENTO EQUIPO | [11 empty] | 0
| SONDA EN TUBERIA | [11 empty] | 0
| SONDA | [11 empty] | 0
| INTEGRACIÓN | [11 empty] | 0
OBSERVACIONES:
| Subtotal |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | BOMBA HIDRÁULICA (4 ud) | 1º CALEFACCIÓN | CUBIERTA | BPC #.#
| MARCHA / PARO | CONTACTOR | CUADRO ELÉCTRICO |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
| ESTADO | CONTACTOR | CUADRO ELÉCTRICO |  |  | 4 | [6 empty] | 4
| ALARMA | GUARDAMOTOR / DIFERENCIAL | CUADRO ELÉCTRICO |  |  | 4 | [6 empty] | 4
| REGULACIÓN | V.F. BOMBA PRIMARIA | EQUIPO V. FRECUENCIA | [9 empty] | 0
| SONDA PRESIÓN DIFERENCIAL | ANALÓGICA | BOMBA |  | 2 | [7 empty] | 2
| INTEGRACIÓN | BACNET / IP | VARIADOR DE FRECUENCIA | [6 empty] | 4 | 15 ptos/equipo |  | 4
OBSERVACIONES: Integración de 4 bombas accionadas por variador de frecuencia, con tarjeta con comunicación BACnet nativo bajo TCP/ IP para integración en BMS via Ethernet.
| Subtotal |  |  |  | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4
14 | BOMBA HIDRÁULICA (14 ud) | 2º CALEFACCIÓN | CUBIERTA | BSC #.#
| MARCHA / PARO | CONTACTOR | CUADRO ELÉCTRICO |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 14
| ESTADO | CONTACTOR | CUADRO ELÉCTRICO |  |  | 14 | [6 empty] | 14
| ALARMA | GUARDAMOTOR / DIFERENCIAL | CUADRO ELÉCTRICO |  |  | 14 | [6 empty] | 14
| REGULACIÓN | [11 empty] | 0
| SONDA PRESIÓN DIFERENCIAL | ANALÓGICA | BOMBA |  | 7 | [7 empty] | 7
| INTEGRACIÓN | BACNET / IP | VARIADOR DE FRECUENCIA | [6 empty] | 14 | 15 ptos/equipo |  | 14
OBSERVACIONES: Integración de 14 bombas accionadas por variador de frecuencia, con tarjeta con comunicación BACnet nativo bajo TCP/ IP para integración en BMS via Ethernet.
| Subtotal |  |  |  | 7 | 28 | 0 | 14 | 0 | 14
2 | CONTADOR DE ENERGIA (2 ud) |  | TUBERÍAS
| INTEGRACIÓN | BACNET / IP | EQUIPO | [6 empty] | 2 |  |  | 2
OBSERVACIONES: Se integran via BACNET /IP un total de 2 contadores de energía térmica
| Subtotal |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| HIDRAULICA GENERAL |  | TUBERÍAS / BOMBAS
| SONDA EN AGUA | TEMPERATURA | TUB. / COLECT. |  | 18.25 | [7 empty] | 18.25
| SONDA EN AGUA | PRESIÓN | TUB. / COLECT. |  | 2 | [7 empty] | 2
| APERTURA / CIERRE | VÁLV. 3 VIAS PROP. | CONTACTOR |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2
| APERTURA / CIERRE | ACTUADOR V2 VIAS TODO NADA | CONTACTOR |  |  | 52.5 |  | 52.5 |  |  |  |  | 52.5
| ESTADO | CONTACTOR | C. ELÉCTRICO |  |  | 2 | [6 empty] | 0
| ALARMA | CONTACTOR | C. ELÉCTRICO |  |  | 2 | [6 empty] | 0
OBSERVACIONES: Hay para frío y calor 73 sondas / 325 FC / 900 VF / 1 x V3V proporcional (5 ud ampliación) / 62 x V2V todo-nada (70 ud ampliación)
| Subtotal |  |  |  | 20.25 | 58.5 | 2 | 52.5 | 0 | 0
| TOTAL PUNTOS DE CONTROL (1.2) |  |  |  | 29.25 | 94.5 | 2 | 70.5 | 0 | 22
2. CLIMATIZACIÓN
2.1 UTAs (CLIMATIZADORES)
36 | CLIMATIZADOR (36 ud) | AIRE / AGUA | EN PLANTAS | CL-#/#
| SONDA EN CONDUCTO | [11 empty] | 0
| SONDA EN TUBERIA | [11 empty] | 0
| SONDA EN EXTERIOR | [11 empty] | 0
| ALARMAS FILTROS SUCIOS | [11 empty] | 0
| REGULACION BATERIAS | [11 empty] | 0
| MARCHA / PARO | [11 empty] | 0
| ESTADO | [11 empty] | 0
| ALARMA | [11 empty] | 0
| REGULACIÓN | [11 empty] | 0
| APERTURA / CIERRE | [11 empty] | 0
| INTEGRACIÓN | MODBUS RTU ó TCP/IP | EQUIPO | [6 empty] | 36 | 50 ptos/equipo |  | 36
OBSERVACIONES: SE INTEGRARÁN 36 CLIMATIZADORES. Se pedían en mediciones con cuadro eléctrico y cuadro de control integrado, con todo cableado internamente y con todos los elementos periféricos suministrados e instalados. Cada cuadro de control de cada climatizador gestiona y supervisa todos los periféricos de control asociados al equipo de producción (sonda, actuador/servomotor, presostato, etc).
| Subtotal |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
2 | COND. EXTERIORES (2 ud) |  | CUBIERTA
| SONDA EN EXTERIOR | TEMPERATURA Y HUMEDAD | CUBIERTA |  | 4 | [7 empty] | 4
OBSERVACIONES: 2 sondas exteriores T/H
| Subtotal |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL PUNTOS DE CONTROL (2.1) |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
2.2 UNIDADES TERMINALES (CLIMATIZADORES)
480 | ZONAS VIGAS FRIAS (480 zonas) |  | EDIFICIO
| SONDA EN AIRE | TEMPERATURA Y HUMEDAD | AMBIENTE (ZONA) |  | 960 | [7 empty] | 960
| SONDA EN TUBERIA | [11 empty] | 0
| REGULACION BATERIAS | VÁLVULA 2 VIAS | AGUA FRIA |  |  |  | 600 | [5 empty] | 600
| REGULACION BATERIAS | VÁLVULA 3 VIAS | AGUA FRIA |  |  |  | 300 | [5 empty] | 300
| REGULACION BATERIAS | VÁLVULA 2 VIAS | AGUA CALIENTE |  |  |  | 600 | [5 empty] | 600
| REGULACION BATERIAS | VÁLVULA 3 VIAS | AGUA CALIENTE |  |  |  | 300 | [5 empty] | 300
| COMPUERTA REGULACIÓN | PROPORCIONAL | CONDUCTO AIRE |  |  |  | 900 |  |  |  | 900 Vigas Frias | Controlador Trox Easy (TVR) | 900
| ALARMAS FILTROS SUCIOS | [11 empty] | 0
OBSERVACIONES: Hay un total de 900 VF repartidas en 480 zonas. Tantas sondas como zonas (480 ud)
| Subtotal |  |  |  | 960 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0
211 | ZONAS FANCOILS (211 zonas) |  | EDIFICIO
| SONDA EN AIRE | TEMPERATURA Y HUMEDAD | AMBIENTE (ZONA) |  | 422 | [7 empty] | 422
| SONDA EN TUBERIA | [11 empty] | 0
| REGULACION BATERIAS | VÁLVULA 2 VIAS | AGUA FRIA |  |  |  | 220 | [5 empty] | 220
| REGULACION BATERIAS | VÁLVULA 3 VIAS | AGUA FRIA |  |  |  | 110
| REGULACION BATERIAS | VÁLVULA 2 VIAS | AGUA CALIENTE |  |  |  | 220
| REGULACION BATERIAS | VÁLVULA 3 VIAS | AGUA CALIENTE |  |  |  | 110
| COMPUERTA REGULACIÓN | BACNET / IP | CONDUCTO AIRE | [7 empty] | 1191 Fan Coil |  | 0
| ALARMAS FILTROS SUCIOS | [11 empty] | 0
| M/P VENTILADOR VELOC. 1 | CONTACTOR | VENT. FANCOIL |  |  |  |  | 330 |  |  | 330 Fan Coil |  | 330
| M/P VENTILADOR VELOC. 2 | CONTACTOR | VENT. FANCOIL |  |  |  |  | 330 |  |  | 330 Fan Coil
| M/P VENTILADOR VELOC. 3 | CONTACTOR | VENT. FANCOIL |  |  |  |  | 330 |  |  | 330 Fan Coil
| Subtotal |  |  |  | 422 | 0 | 660 | 990 | 422 | 0
| TOTAL PUNTOS DE CONTROL (2.2) |  |  |  | 1382 | 0 | 3360 | 990 | 422 | 0
2.3. RECUPERADOR
3 | RECUPERADOR (3 ud)
| MARCHA / PARO | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
| ALARMA FILTRO SUCIO |  |  |  |  | 3
| ESTADO |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3
| ALARMA |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3
| 0 | [11 empty] | 0
OBSERVACIONES:
| Subtotal |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0
EQUIPO AUTÓNOMO
| MARCHA / PARO | [11 empty] | 0
| ESTADO | [11 empty] | 0
| ALARMA | [11 empty] | 0
| INTEGRACIÓN | [11 empty] | 0
OBSERVACIONES:
| Subtotal |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALA CLIMATIZADA
| SONDA | [11 empty] | 0
| SENSOR PRESENCIA | [11 empty] | 0
OBSERVACIONES:
| Subtotal |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL PUNTOS DE CONTROL (2.3) |  |  |  | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0
3. VENTILACIÓN
33 | VENTILADOR |  | EDIFICIO
| MARCHA / PARO | CONTACTOR | CUADRO ELÉCTRICO |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 33
| ESTADO | CONTACTOR | CUADRO ELÉCTRICO |  |  | 33 | [6 empty] | 33
| ALARMA | TÉRMICO / MAGNÉTICO / DIFERENCIAL | CUADRO ELÉCTRICO |  |  | 33 | [6 empty] | 33
OBSERVACIONES: 33 cajas de ventilación
| Subtotal |  |  |  | 0 | 66 | 0 | 33 | 0 | 0
| VENTILADOR | EXTRACCIÓN BASURA | CUBIERTA
| MARCHA / PARO | [11 empty] | 0
| ESTADO | [11 empty] | 0
| ALARMA | [11 empty] | 0
OBSERVACIONES:
| Subtotal |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. VENTILACIÓN |  |  |  | 0 | 66 | 0 | 33 | 0 | 0
| TOTAL PUNTOS DE CONTROL |  |  |  | 0 | 66 | 0 | 33 | 0 | 0
4. ELECTRICIDAD
3 | GRUPO ELECTRÓGENO (3 ud)
| SONDA | NIVEL DEPÓSITO | CUBIERTA |  | 3 | [7 empty] | 3
| ESTADO | 0-M-A | CUBIERTA |  |  | 6 | [6 empty] | 6
| ALARMA | TÉRMICO / MAGNÉTICO / DIFERENCIAL | CUBIERTA |  |  | 3 | [6 empty] | 3
| INTEGRACIÓN | BACNET / IP | C.ELECTRICO | [6 empty] | 3 | 50 ptos/equipo |  | 3
OBSERVACIONES: Grupos Electrógenos para aplicaciones de paralelaje y reparto de carga de hasta 16 grupos electrógenos, con control interno, entre los GE, entre los GE y el cuadro de conmutación, y con comunicación para integrar en el BMS. ¿Confirmar que el pedido cumple con todo lo indicado?
| Subtotal |  |  |  | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3
31 | ANALIZADOR DE REDES (31 ud)
| INTEGRACIÓN | MODBUS | CUADRO ELÉCTRICO | [6 empty] | 31 | 20 ptos/equipo |  | 31
OBSERVACIONES: Integración de 31 Analizador Red en cuadro CP SAI GRAL
| Subtotal |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
0 | CONTROL ILUMINACIÓN LUTRON (0 ud)
| INTEGRACIÓN | ETHERNET | CONCENTRADOR HUB. LUTRON | [9 empty] | 0
OBSERVACIONES: Integración de 4 concentradores Lutron para ctrol. Iluminación (HUBs ubicados en P4 / P3 / P2 y PB)
| Subtotal |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUADRO ELECTRICO
| ESTADO | AUTOMÁTICO | CUADRO CT | [9 empty] | 0
| ALARMA | [11 empty] | 0
| INTEGRACIÓN | MODBUS | CUADRO CGBT T1 | [6 empty] | 47 | 15 ptos/relé electro.
| INTEGRACIÓN | MODBUS | CUADRO CGBT T2 | [6 empty] | 22 | 15 ptos/relé electro.
| INTEGRACIÓN | MODBUS | CUADRO CGBT T3 | [6 empty] | 41 | 15 ptos/relé electro.
| INTEGRACIÓN | MODBUS | CUADRO CGBT T4 | [6 empty] | 47 | 15 ptos/relé electro.
| INTEGRACIÓN | MODBUS | CPVyD U94 |  |  | 4 |  |  |  |  | Contac. OF+SD | 2 salidas VyD con OF+SD | 4
| INTEGRACIÓN | MODBUS | CP SAI GRAL | [6 empty] | 4 | 15 ptos/relé electro. |  | 4
| INTEGRACIÓN | MODBUS | CUADRO CPD | [6 empty] | 10 | 15 ptos/relé electro. |  | 10
| INTEGRACIÓN | MODBUS | SAI 150 kVA | [6 empty] | 1 | 50 ptos/equipo | SAI Gral mód. 1 | 1
| INTEGRACIÓN | MODBUS | SAI 150 kVA | [6 empty] | 1 | 50 ptos/equipo | SAI Gral mód. 2 | 1
| INTEGRACIÓN | MODBUS | SAI 150 kVA | [6 empty] | 1 | 50 ptos/equipo | SAI Gral mód. 3 | 1
| INTEGRACIÓN | MODBUS | SAI 150 kVA | [6 empty] | 1 | 50 ptos/equipo | SAI VyD | 1
OBSERVACIONES: Cuadros Eléctricos Generales.Todos los relés serán electrónicos, con pantalla de visualización y comunicación de todos los parámetros eléctricos, y con los Analizadores de redes con tarjeta de comunicación
| Subtotal |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 175
ILUMINACIÓN
| INTEGRACIÓN | [8 empty] | 0 | 46 reg; 2x64 ptos/reg |  | 0
| LECTURA | [11 empty] | 0
| ORDENES | [11 empty] | 0
| REGULACIÓN | [11 empty] | 0
| ESTADO | [11 empty] | 0
| ALARMA | [11 empty] | 0
OBSERVACIONES: Control de Iluminación. ¿Se ha pedido, o es necesario incluirlo en el BMS general?
| Subtotal |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | CENTRO DE TRANSFORMACIÓN (1 ud)
| INTEGRACIÓN | RELES | CENTRO TRANSFORMACIÓN | [6 empty] | 5 | 5 relés |  | 5
| ESTADO | CABINAS | CENTRO TRANSFORMACIÓN |  |  | 10 |  |  |  |  | Int secc./Int. pat |  | 10
| ALARMA (CENTRALITA TEMP) | TEMPERATURA | CENTRO TRANSFORMACIÓN |  |  | 4 |  |  |  |  | Centralita temp. |  | 4
| DISPARO (CENTRALITA TEMP) | TEMPERATURA | CENTRO TRANSFORMACIÓN |  |  | 4 |  |  |  |  | Centralita temp. |  | 4
| SONDA | TEMPERATURA | CENTRO TRANSFORMACIÓN |  | 1 | [5 empty] | 1 sonda/ambiente |  | 1
OBSERVACIONES:
| Subtotal |  |  |  | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5
| 4. ELECTRICIDAD |  |  |  | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 214
| TOTAL PUNTOS DE CONTROL |  |  |  | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 214
5. FOTOVOLTAICA
FOTOVOLTAICA
| INTEGRACIÓN | MODBUS | INVERSOR SOLAR | [6 empty] | 2 | 20 ptos/equipo |  | 2
| ESTADO | INVERSOR SOLAR | CUBIERTA |  |  | 2 | [6 empty] | 2
| ALARMA | INVERSOR SOLAR | CUBIERTA |  |  | 2 | [6 empty] | 2
OBSERVACIONES: 2 inversores solares
| Subtotal |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
| 5. FOTOVOLTAICA |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
| TOTAL PUNTOS DE CONTROL |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
5. SOLAR
HIDRAÚLICA CIRCUITO ACS
| SONDA EN TUBERIA | [11 empty] | 0
| APERTURA / CIERRE | [11 empty] | 0
OBSERVACIONES:
| Subtotal |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BOMBA HIDRÁULICA ACS
| MARCHA / PARO | [11 empty] | 0
| ESTADO | [11 empty] | 0
| ALARMA | [11 empty] | 0
| REGULACIÓN | [11 empty] | 0
| INTEGRACIÓN | [11 empty] | 0
OBSERVACIONES:
| Subtotal |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTADOR DE ENERGIA ACS
| INTEGRACIÓN | [11 empty] | 0
OBSERVACIONES:
| Subtotal |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5. SOLAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL PUNTOS DE CONTROL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. FONTANERIA
14 | CONTADOR DE AGUA (14 ud)
| LECTURA |  |  |  |  | 14 | [6 empty] | 14
| INTEGRACIÓN | [11 empty] | 0
OBSERVACIONES: (en proyecto original hay 6 contadores en racks + 6 contadores en sotano2 + 1 cont.exter + 1 contador sotano1).
| Subtotal |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | GRUPO DE PRESIÓN (1 ud)
| MARCHA / PARO | BOMBA FONT. | SALA BOMBEO |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
| ESTADO | BOMBA FONT. | SALA BOMBEO |  |  | 3 | [6 empty] | 3
| ALARMA | BOMBA FONT. | SALA BOMBEO |  |  | 3 | [6 empty] | 3
| REGULACIÓN | BOMBA FONT. | SALA BOMBEO |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| APERTURA / CIERRE | [11 empty] | 0
| SONDA EN TUBERIA | PRESIÓN | IMPULSIÓN |  | 1 | [7 empty] | 1
| SONDA | NIVEL DE AGUA | ALJIBE |  |  | 2 |  |  |  |  | Min/max |  | 2
| INTEGRACIÓN | BACNET / IP | VARIADOR FREC. | [6 empty] | 1 |  |  | 1
OBSERVACIONES: Según proyecto oroginal hay 6 ED de estado&alarma Grupo Presión
| Subtotal |  |  |  | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1
| 6. FONTANERIA |  |  |  | 1 | 22 | 0 | 4 | 0 | 1
| TOTAL PUNTOS DE CONTROL |  |  |  | 1 | 22 | 0 | 4 | 0 | 1
7. SANEAMIENTO
7 | GRUPO DE ACHIQUE (7 ud)
| MARCHA / PARO | BOMBA SAN. | SALA BOMBEO |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7
| ESTADO | BOMBA SAN. | SALA BOMBEO |  |  | 7 | [6 empty] | 7
| ALARMA | BOMBA SAN. | SALA BOMBEO |  |  | 7 | [6 empty] | 7
| REGULACIÓN | BOMBA SAN. | SALA BOMBEO |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7
| APERTURA / CIERRE | [11 empty] | 0
| SONDA EN TUBERIA | PRESIÓN | IMPULSIÓN | [9 empty] | 0
| SONDA | NIVEL DE AGUA | ALJIBE | [7 empty] | Min/max |  | 0
| ESTADO/ALARMA EQUIPO. DOSIFICACIÓN CL(2 ud) | EQ. DOSIFIC. HIPOCLORITO |  |  |  | 4
| INTEGRACIÓN | BACNET / IP | VARIADOR FREC. | [6 empty] | 7 |  |  | 7
| ESTADO | BOMBA SAN. | SALA BOMBEO | [9 empty] | 0
| ALARMA | BOMBA SAN. | SALA BOMBEO | [9 empty] | 0
| LECTURA | NIVEL DE AGUA | POZO | [7 empty] | 4-20 mA / 0-10V |  | 0
OBSERVACIONES: S/ Planos hay 3 b. sumergibles y 4 b. no sumergibles
| Subtotal |  |  |  | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 7
1 | DEPÓSITO PLUVIALES
| APERTURA / CIERRE | V2V todo/nada 3 ptos | DEPÓSITO |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20
| ESTADO | V2V todo/nada 3 ptos | DEPÓSITO |  |  | 10 | [6 empty] | 10
| ALARMA |  | DEPÓSITO | [9 empty] | 0
| SONDA | NIVEL DE AGUA | DEPÓSITO |  |  | 14 |  |  |  |  | min/max |  | 14
OBSERVACIONES: S/ Planos hay 10 válv. todo/nada / 14 sondas nivel (ED).
| Subtotal |  |  |  | 0 | 24 | 0 | 20 | 0 | 0
| 7. SANEAMIENTO |  |  |  | 0 | 42 | 0 | 34 | 0 | 7
| TOTAL PUNTOS DE CONTROL |  |  |  | 0 | 42 | 0 | 34 | 0 | 7
8. APARATOS DE ELEVACIÓN
14 | ASCENSOR (14 ud)
| ESTADO | ASCENSOR | CUADRO CONTROL |  |  | 14 | [6 empty] | 14
| ALARMA | GENERAL | CUADRO CONTROL |  |  | 14 | [6 empty] | 14
OBSERVACIONES: 14 ASCENSORES
| Subtotal |  |  |  | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | MONTACARGAS (1 ud)
| ESTADO | MONTACARGAS | CUADRO CONTROL |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| ALARMA | GENERAL | CUADRO CONTROL |  |  | 1 | [6 empty] | 1
OBSERVACIONES: 1 montacarga
| Subtotal |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8. APARATOS DE ELEVACIÓN |  |  |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL PUNTOS DE CONTROL |  |  |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
9. DOMÓTICA
362 | ESTORES (362 ud)
| MARCHA / PARO SUBIR | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| MARCHA / PARO BAJAR | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| ESTADO |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| ALARMA |  |  |  |  | 0
OBSERVACIONES: NO se integran en el control; control manual local
| Subtotal |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERSIANAS
0
OBSERVACIONES:
| Subtotal |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SISTEMAS DE RIEGO
0
OBSERVACIONES:
| Subtotal |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | PANEL INFORMATIVO (31 ud)
| INTEGRACIÓN | Ethernet TCP/IP | INTERIOR EDIF. | [6 empty] | 31 | 10 ptos/panel |  | 31
OBSERVACIONES: 31 paneles T/H RITE
| Subtotal |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
| 9. DOMÓTICA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
| TOTAL PUNTOS DE CONTROL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
10. PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS
1 | GRUPO DE PRESIÓN (1 ud)
| ESTADO | BOMBA PCI | SALA BOMBEO |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| ALARMA | BOMBA PCI | SALA BOMBEO |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| SONDA | NIVEL DE AGUA | ALJIBE |  |  | 2 |  |  |  |  | min/max |  | 2
| APERTURA / CIERRE | [11 empty] | 0
| SONDA EN TUBERIA | PRESIÓN | IMPULSIÓN |  | 1 | [7 empty] | 1
OBSERVACIONES:
| Subtotal |  |  |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | GRUPO AGUA NEBULIZADA (1 ud)
| ESTADO | BOMBA PCI | SALA BOMBEO |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| ALARMA | BOMBA PCI | SALA BOMBEO |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| SONDA | NIVEL DE AGUA | ALJIBE |  |  | 2 |  |  |  |  | min/max |  | 2
| APERTURA / CIERRE | [11 empty] | 0
| SONDA / INT. FLUJO | PRESIÓN | IMPULSIÓN |  | 1 | [7 empty] | 1
OBSERVACIONES:
| Subtotal |  |  |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | CENTRALITA INCENDIOS (5 ud)
| ESTADO |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 5
| ALARMA |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 5
OBSERVACIONES:
| Subtotal |  |  |  | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10. PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS |  |  |  | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL PUNTOS DE CONTROL |  |  |  | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
11. PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS
5 | EXTRACTOR (5 ud)
| ESTADO | CONTACTOR | C. ELÉCTRICO | [9 empty] | 0
| ALARMA | CONTACTOR | C. ELÉCTRICO | [9 empty] | 0
| INTEGRACIÓN | BACNET / IP
OBSERVACIONES:
| Subtotal |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11. PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL PUNTOS DE CONTROL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. GEOTERMIA
4 | BOMBA DE CALOR (4 ud)
| INTEGRACIÓN | BACNET / IP | EQUIPO | [6 empty] | 4 | 50 ptos/equipo |  | 4
| #REF! | [11 empty] | 0
| #REF! | [11 empty] | 0
| #REF! | [11 empty] | 0
| #REF! | [11 empty] | 0
OBSERVACIONES: 4 bombas de calor s/ proyecto original
| Subtotal |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2 | BOMBA HIDRÁULICA (2 ud)
| MARCHA / PARO | BOMBA | C. ELECTRICO CONTACTOR |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
| ESTADO | BOMBA | EQUIPO V. FRECUENCIA |  |  | 2 | [6 empty] | 2
| ALARMA | BOMBA | EQUIPO V. FRECUENCIA |  |  | 2 | [6 empty] | 2
| REGULACIÓN | BOMBA | EQUIPO V. FRECUENCIA |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
| SONDA PRESIÓN DIFERENCIAL | BOMBA | EQUIPO |  | 2 | [7 empty] | 2
| INTEGRACIÓN | BACNET / IP | EQUIPO | [6 empty] | 30 | 15 ptos/equipo |  | 30
OBSERVACIONES: 2 bombas con VF s/ proyecto original
| Subtotal |  |  |  | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 30
| 11. GEOTERMIA |  |  |  | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 34
| TOTAL PUNTOS DE CONTROL |  |  |  | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 34
13. CCTV (CIRCUITO CERRADO DE TV)
CCTV
| INTEGRACIÓN | BACNET / IP | EQUIPO | [6 empty] | 0 |  |  | 0
OBSERVACIONES: 2 bombas con VF s/ proyecto original
| Subtotal |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13. CCTV (CIRCUITO CERRADO DE TV) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL PUNTOS DE CONTROL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. CONTROL DE ACCESOS
| 14. CONTROL DE ACCESOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL PUNTOS DE CONTROL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. PETROLÍFERAS
1 | GRUPO PRESIÓN GASÓLEO (1 ud)
| INTEGRACIÓN | MODBUS RTU | [7 empty] | 1 |  |  | 1
| NIVEL DE GASÓLEO |  | ALJIBE |  |  | 4 |  |  |  |  | min/max |  | 4
OBSERVACIONES: 3 dep. nodrizas / 1 dep.gral de gasoil
| Subtotal |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1
| 12. PETROLÍFERAS |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1
| TOTAL PUNTOS DE CONTROL |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1
16. GAS
1 | CONTADOR GAS (1 ud)
| INTEGRACIÓN | TREN PULSOS | EMISOR IMPULSOS |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| 16. GAS |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL PUNTOS DE CONTROL |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0