## Hoja1
TSA0069481
ANEJO I
CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS
El que suscribe D._ _ domiciliado en _ _, calle _ _ y D.N.I. nº_ _ en su propio nombre, o en representación de _ _, con N.I.F._ _ con domicilio en _ _, calle _ _ enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de 'SUMINISTRO EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN PARA LA OBRA PUESTA EN USO DEL PALACIO DE CONGRESOS DE CÓRDOBA FASE II' Ref.: TSA0069481, se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de:
| 0 |  | € IVA incluido.
De acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:
CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS
Lote 1: EQUIPOS CLIMATIZACIÓN
| Nº Uds. | Ud. | Descripción | Precio unit. (IVA no incluido) | Importe (IVA no incluido)
INSTALACION CLIMA VENTI
CLIMATIZACIÓN
Sistemas de conducción de aire VERS 2020
ZICR030f | 18 | Ud | Suministro de Difusor lineal en aluminio de 2 vías, con 2 aletas direccionales, móviles, por vía, del tipo "TRADAIR" STAR.TR/ 3ud x 1000x 2V-PL/H-RD-PR o equivalentes características técnicas Plenum en acero galvanizado termoaislado con cuello horizontal para conexión a conducto circular. En tramos de longitud total 3 m, con puentes de remate en ambos extremos. RAL a concretar por TRAGSA Incluye: Replanteo. En cualquier caso, TRAGSA solicitará, previo al suministro del material, informe del fabricante acerca de la compatibilidad del producto con las prestaciones solicitadas en el proyecto. |  | 0 | 0 | 0
ZICR030c | 3 | Ud | Suministro de Difusor lineal en aluminio de 3 vías, con 2 aletas direccionales, móviles, por vía, del tipo "TRADAIR" STAR.TR/3000x3V-PL/H-RD-PR o equivalente características técnicas Plenum en acero galvanizado con cuello horizontal para conexión a conducto circular. En tramos de longitud total 3 m, con puentes de remate en ambos extremos. RAL a concretar por TRAGSA. Incluye: Replanteo. En cualquier caso, TRAGSA solicitará, previo al suministro del material, informe del fabricante acerca de la compatibilidad del producto con las prestaciones solicitadas en el proyecto. |  | 0 | 0 | 0
ZMPROP2610 | 8 | Ud | Suministro de Difusor lineal en aluminio de 3 vías, con 2 aletas direccionales, móviles, por vía, del tipo "TRADAIR" STAR.TR/5000x3V-PL/H-RD-PR o equivalente características técnicas Plenum en acero galvanizado con cuello horizontal para conexión a conducto circular. En tramos de longitud total 5 m, con puentes de remate en ambos extremos. RAL a concretar por TRAGSA. Incluye: Replanteo. En cualquier caso, TRAGSA solicitará, previo al suministro del material, informe del fabricante acerca de la compatibilidad del producto con las prestaciones solicitadas en el proyecto. |  | 0 | 0 | 0
ZMPROP2600 | 8 | Ud | Suministro de Difusor lineal en aluminio de 4 vías, con 2 aletas direccionales, móviles, por vía, del tipo "TRADAIR" STAR.TR/3000x 4V-PL/H-RD-PR o equivalente características técnicas Plenum en acero galvanizado con cuello horizontal para conexión a conducto circular. En tramos de longitud total 3 m, con puentes de remate en ambos extremos. RAL a concretar por TRAGSA Incluye: Replanteo. En cualquier caso, TRAGSA solicitará, previo al suministro del material, informe del fabricante acerca de la compatibilidad del producto con las prestaciones solicitadas en el proyecto. |  | 0 | 0 | 0
ZICR040 | 4 | Ud | Suministro de difusor rotacional de deflectores fijos, apto para 765m3/h con nivel de ruido inferior a 32 dB(A) con placa frontal circular, con plenum de conexión horizontal de chapa de acero galvanizado, pintado en color RAL 9010, para instalar en alturas de hasta 4 m. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. En cualquier caso, TRAGSA solicitará, previo al suministro del material, informe del fabricante acerca de la compatibilidad del producto con las prestaciones solicitadas en el proyecto. |  | 0 | 0 | 0
ZICR040b | 4 | Ud | Suministro de difusor rotacional de deflectores fijos, apto para 337 m3/h con nivel de ruido inferior a 32 dB(A) con placa frontal circular, con plenum de conexión horizontal de chapa de acero galvanizado, pintado en color RAL 9010, para instalar en alturas de hasta 4 m. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. En cualquier caso, TRAGSA solicitará, previo al suministro del material, informe del fabricante acerca de la compatibilidad del producto con las prestaciones solicitadas en el proyecto. |  | 0 | 0 | 0
Unidades no autónomas para climatización
ZICF010 | 3 | Ud | Suministro de fancoil horizontal, modelo 42NH735 FE de "CARRIER" o equivalente características técnicas, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 11,30 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 27°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 16,26 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 2,00 m³/h, caudal de aire nominal de 2165 m³/h, presión de aire nominal de 63 Pa y potencia sonora nominal de 64,0 dBA; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión, con válvula de tres vías con bypass (4 vías). Dimensiones 284x1615x566 mm. Incluye: Replanteo de la unidad. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. |  | 0 | 0 | 0
ZICF020 | 1 | Ud | Suministro de fancoil horizontal, modelo 42NH525 FE de "CARRIER" o equivalente características técnicas, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 4,44 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 27°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 6,69 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,79 m³/h, caudal de aire nominal de 1001 m³/h, presión de aire nominal de 68 Pa y potencia sonora nominal de 58,0 dBA; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión, con válvula de tres vías con bypass (4 vías). Dimensiones 234x1315x520 mm. O equivalente características técnicas. Incluye: Replanteo de la unidad. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. |  | 0 | 0
ZICF110 | 1 | Ud | Suministro e instalación de fancoil horizontal, modelo FWD12AT de "DAIKIN" o equivalente características técnicas, con presión estática para conductos, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 11,9 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 14,45 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 2,06 m³/h, caudal de aire nominal de 2200 m³/h, presión de aire nominal de 97 Pa y potencia sonora nominal de 67,0 dBA; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión, con válvula de tres vías con bypass (4 vías). Dimensiones 1174x718x352 mm. Incluye: Replanteo de la unidad. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. |  | 0 | 0
ZICF070 | 5 | Ud | Suministro de fancoil horizontal, modelo MTL ECM 53 de "SABIANA" o equivalente características técnicas, con grupo de ventilación silenciado y motor electrónico sin escobillas. Control de velocidad mediante INVERTER BOARD BLAC con alimentación 230V 50Hz con presión estática para conductos, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 15,83 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 21,62 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 45°C), de 3 velocidades, caudal de aire nominal de 4400 m³/h, presión de aire nominal de 120 Pa y potencia sonora nominal de 66,0 dBA; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión, con válvula de tres vías con bypass (4 vías). Dimensiones 1467x853x435 mm. Incluye: Replanteo de la unidad. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. |  | 0 | 0
ZICF030 | 1 | Ud | Suministro de fancoil de suelo, con envolvente y peana, modelo 42NC239F de "CARRIER" o equivalente características técnicas, sistema de dos tubos, motor EC con velocidad variable, potencia frigorífica total nominal de 2,95 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 4,61 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), caudal de agua nominal de 0,52 m³/h, caudal de aire nominal de 662 m³/h, potencia sonora nominal de 52,0 dBA; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión, con válvula de tres vías con bypass (4 vías). Dimensiones 607x1000x252 mm. Incluye: Replanteo de la unidad. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. |  | 0 | 0
ZICF040 | 16 | Ud | Suministro de fancoil de suelo, con envolvente y peana, modelo 42NC319F de "CARRIER" o equivalente características técnicas, sistema de dos tubos, motor EC con velocidad variable, potencia frigorífica total nominal de 3,76 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 5,17 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), caudal de agua nominal de 0,66 m³/h, caudal de aire nominal de 983 m³/h, potencia sonora nominal de 55,0 dBA; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión, con válvula de tres vías con bypass (4 vías). Dimensiones 607x1200x252 mm. Incluye: Replanteo de la unidad. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. |  | 0 | 0
ZICF050 | 1 | Ud | Suministro de fancoil de suelo, con envolvente y peana, modelo 42NC439F de "CARRIER" o equivalente características técnicas, sistema de dos tubos, motor EC con velocidad variable, potencia frigorífica total nominal de 6,75 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 8,16 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), caudal de agua nominal de 1,18 m³/h, caudal de aire nominal de 1213 m³/h, potencia sonora nominal de 56,0 dBA; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión, con válvula de tres vías con bypass (4 vías). Dimensiones 607x1400x252 mm. Incluye: Replanteo de la unidad. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. |  | 0 | 0
ZICF060 | 4 | Ud | Suministro de fancoil de suelo, sin envolvente, modelo FWS08ATV de "DAIKIN" o equivalente características técnicas, sistema de dos tubos, motor EC con velocidad variable, potencia frigorífica total nominal de 5,87 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 8,37 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), caudal de agua nominal de 1,46 m³/h, caudal de aire nominal de 1200 m³/h, potencia sonora nominal de 62,0 dBA; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión, con válvula de tres vías con bypass (4 vías). Dimensiones 1214X249X535 mm. Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica, de recogida de condensados, y de conductos. Puesta en marcha. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. |  | 0 | 0
ZICF080 | 1 | Ud | Suministro de climatizador vertical para conductos, modelo CLW412 de "HITECSA" o equivalente características técnicas, sistema de dos tubos, motor EC con velocidad variable, potencia frigorífica total nominal de 14,0 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 20,7 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), caudal de agua nominal de 2,68 m³/h, caudal de aire nominal de 2.380,0 m³/h, presión disponible de hasta 100 Pa; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión, con válvula de tres vías con bypass (4 vías). Dimensiones 697 x 500 x 1000 mm. Incluye: Replanteo de la unidad. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. |  | 0 | 0 | 0
ZICF100 | 2 | Ud | Suministro de fancoil horizontal, modelo FCY25AC de "CARRIER" o equivalente características técnicas, sistema de dos tubos, con presión estática para conductos, potencia frigorífica total nominal de 28,0 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 32,0 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 6,4 m³/h, caudal de aire nominal de 5364 m³/h, presión de aire nominal de 150 Pa; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión, con válvula de tres vías con bypass (4 vías). Dimensiones 1350x690x920 mm Incluye: Replanteo de la unidad. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. |  | 0 | 0
ZICF080B | 1 | Ud | Suministro de climatizador vertical para conductos, modelo CLW830 de "HITECSA" , sistema de dos tubos, motor EC con velocidad variable, potencia frigorífica total nominal de 29,5 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 40,1 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), caudal de aire nominal de 5200 m³/h, presión disponible de hasta 100 Pa; incluso transporte hasta pie de obra sobre camión, con válvula de tres vías con bypass (4 vías). Dimensiones 1152 x 600 x 1200 mm. Incluye: Replanteo de la unidad. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. |  | 0 | 0
SALA DE PRODUCCION
ZICV010B | 2 | Ud | Suministro de unidad enfriadora de agua bomba de calor marca HITECSA, modelo EQUH-PF-265 o equivalente características técnicas de condensación por aire con descarga conducida, versión monobloque de alto rendimiento con condensación por aire y ventiladores centrífugos Plug-Fan con motores EC. Serie con compresores hermécos Scroll y refrigerante R410A. Versión T de alta temperatura/alta eficiencia, con las siguientes prestaciones: Capacidad (F/C) [kW]: 61,9 / 67,9 Potencia absorbida (gross) [kW] 26,9 / 26,2 EER: 2,3 COP: (gross) 2,59 Capacidad (UNI EN 14511/2018) [kW] 62,5/67,4 EER (UNI EN 14511/2018) 2,54 COP (UNI EN 14511/2018) 2,81 En condiciones Eurovent: ESEER (UNI EN 14511/2018) 4,27 EER 100% (UNI EN 14511/2018) 2,52 EER 75% (UNI EN 14511/2018) 3,86 EER 50% (UNI EN 14511/2018) 4,51 EER 25% (UNI EN 14511/2018) 4,65 Adap. ve Función Plus: ESEER+ 5,06 Las características del equipamiento: " Con dos ventiladores centrífugos con potencia de 2,23 kW, caudal de aire: 26000 m³/h, y presión estática útil: 250 Pa, Refrigerante R410A 2 compresores para 1 circuitos independientes con 3 etapas de parcialización. " Estructura portante y paneles realizados en chapa de acero galvanizada y barnizada (RAL 9018) base de chapa de acero galvanizada. " La estructura se compone de dos secciones: " Compresores herméticos rotativos tipo Scroll con protección térmica. " Intercambiador del lado agua del tipo de placas soldadas por soldadura fuerte de acero inoxidable y debidamente aislado. " Intercambiador del lado del aire constituido por batería con tubos de cobre y aletas de aluminio. " Ventiladores centrífugos tipo Brush-Fan sin escobillas, equipados con protección térmica interna, dispuestos en una sola filla con entrega horizontal del aire de condensación / evaporación " Dispositivo electrónico proporcional para la regulación con presión y continua de la velocidad de rotación de los ventiladores hasta una " temperatura del aire exterior de -10°C/-15 °C, en el funcionamiento como enfriadora, y hasta una temperatura del aire exterior de 40°C en el " funcionamiento como bomba de calor. " Conexiones hidráulicas de tipo Victaulic. " Presostato diferencial de protección de la unidad contra posibles interrupciones del flujo del agua.o Circuito refrigerante único hecho de tubería de cobre recocido (EN 12735-1-2) completo con: filtro secado, conexiones de carga, interruptor de presión de seguridad en el lado de alta presión con restablecimiento manual, válvula / y seguridad, válvula de expansión termostática, válvula de inversión de ciclo (para bombas de calor), receptor de líquido (para bombas de calor) y válvulas de retención, indicador de líquido, separador de gas en el lado de succión de los compresores y aislamiento de la línea de succión. " Unidad con grado de protección IP24. " La unidad incluye una carga de fluido refrigerante R410A. " Descarga canalizable para la condensación (bombas de calor). Incluye los siguientes accesorios y complementos: SOFT STARTER (suavizado de arranque), INS-INS (Aislamiento Sonoro en compresores), Placa SER.RS485 MODBUS, Grupo Hidrónico con bomba y acumulador de inercia técnica (150 l). Incluido p/p de pequeño material y mano de obra para fijación en plataforma de inercia con silenciadores, conexionado a conductos de chapa galvanizada para descarga de aire mediante elementos elásticos, conexionado eléctrico y de control, conexión de descarga canalizable incluida hasta red de condesados hasta red general de recogida de PVC DIAM. min: 32 mm, así como todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema: bridas, válvulas de seguridad, termómetros, manómetros... |  | 0 | 0 | 0
ZDEPÓS | 1 | Ud | Suministro e instalación de Depósito de inercia aislado para refrigeración/calefacción con capacidad 300 l, de Acero al carbono, con bocas de diámetro 3", con barrera anticondensación. " Temperatura máx. - mín. (+99 °C -10 °C). " Acabado en aluminio gofrado para exterior (0.6 mm.) " Garantía 5 años. " Aislamiento poliuretano 45 mm. " Presión estándar 6 bar Incluye replanteo, valvulería de seguridad y purgado, y valvulería de corte en salidas principales. Termómetro de vaina instalado en entrada superior e inferior. purgador y válvula de seguridad. |  | 0 | 0 | 0
ZB1 | 2 | Ud | Suministro de electrobomba con regulación electrónica marca Wilo mod.: STRATOS GIGA 65/3 - 40/11 o equivalente, Bomba Inline de alta eficiencia con motor EC de clase de eficiencia energética IE5 conforme la IEC 60034-30-2 y adaptación electrónica de la potencia en tipo de bomba de rotor seco, provista de motor sincrónico resistente al bloqueo con tecnología ECM y regulación de potencia integrada para una regulación continua de la presión diferencial. Apta para todas las aplicaciones de calefacción, ventilación y climatización. Datos de funcionamiento Fluido: Etilenglicol 34% Temperatura del fluido: 20,00 °C Caudal: 44,47 m³/h Altura de impulsión: 37,48 m temperatura del fluido: -20 - 140 °C temperatura ambiente: 0 - 40 °C Presión máxima de trabajo: 16 bar Datos del motor Clase de eficiencia energética del motor: IE5 Emisión de interferencias: EN 61800-3 Resistencia a interferencias: EN 61800-3 Alimentación eléctrica: 3~400V/ 50 Hz Potencia nominal: 11,0 kW Velocidad máxima: 4930 1/min Intensidad nominal: 18.50 A Clase de aislamiento: F Tipo de protección del motor: IP55 Protección de motor: PTC integrated Materiales Carcasa de la bomba: 5.1301, con recubrimiento KTL Rodete: N-GJL-200 Eje: 1.44122 Junta del eje: AQ1EGG Módulo de comunicación (adicional) Interfaz digital en serie para conexión a sistemas GTC mediante convertidor de interfaz o módulos de acoplamiento a cargo del propietario para la transferencia de puntos de datos como: Órdenes de control para la bomba Mensajes de la bomba Valores de proceso Equipo Interfaz RS485 con protocolo Modbus RTU o a indicar por D.F.: Suministro Módulo IF Chapa de sujeción con pestaña y material de fijación para la puesta a tierra del apantallamiento del cableado Instrucciones de instalación y funcionamiento Datos técnicos Interfaz: RS485 (TIA-485A), ópticamente aislado Velocidad: 2400, 9600, 19200, 38400, 115200 kBit/s Formato: 8 bits de datos, sin paridad/paridad par/paridad impar, 1 bit de parada (2 solo sin paridad) Protocolo: Modbus RTU Perfil: en gran medida compatible con DigiCon-Modbus Wilo Peso: 0,14 kg Marca: Wilo Ref.: 2097809 |  | 0 | 0 | 0
ZB2 | 1 | Ud | Suministro de electrobomba con regulación electrónica marca Wilo mod.: GIGA 65/1-21/2,3 o equivalente. Bomba Inline de alta eficiencia con motor EC de clase de eficiencia energética IE5 conforme la IEC 60034-30-2 y adaptación electrónica de la potencia en tipo de bomba de rotor seco. La bomba está construida como bomba centrífuga de baja presión con conexión embridada y cierre mecánico. La bomba Stratos GIGA está concebida principalmente para la impulsión de agua de calefacción (conforme a VDI 2035), agua fría y mezclas de agua y glicol sin sustancias abrasivas en sistemas de calefacción, de climatización y de refrigeración. Datos de funcionamiento Fluido: Etilenglicol 34 % Temperatura del fluido: 20,00 °C Caudal: 38,35 m³/h Altura de impulsión: 13,52 m temperatura del fluido: -20...140 °C temperatura ambiente: 0...40 °C Presión máxima de trabajo: 16 bar : 16 bar, hasta 120 °C; 13 bar, hasta 140 °C Índice de eficiencia mínima (MEI): ? 0,7 Datos del motor Clase de eficiencia energética del motor: IE5 Emisión de interferencias: EN 61800-3 Resistencia a interferencias: EN 61800-3 Alimentación eléctrica: 3~400V/50 Hz Potencia nominal: 2,3 kW Velocidad máxima: 4620 1/min Intensidad nominal: 4,7 A Clase de aislamiento: F Tipo de protección del motor: IP55 Protección de motor: PTC integrated Materiales Carcasa de la bomba: EN-GJL-250 Rodete: PPS-GF40 Eje: 1.4542 Junta del eje: AQ1EGG Linterna: 5.1301, con recubrimiento KTL Módulo de comunicación ModBus (SC) Para la conexión de instalaciones Smart-SC/SCe-HVAC de Wilo, Booster Smart-SC/SCe de Wilo, así como SiBoost Smart de Wilo con redes Modbus RTU. Suministro Código de conmutación libre Instrucciones de funcionamiento Datos técnicos Tensión asignada: 5 V Tipo de protección: IP20 Temperatura ambiente máx.: 40 °C Temperatura ambiente mín.: 0 °C Longitud: 1 mm Ancho: 210 mm Altura: 297 mm Peso: 0,4 kg Marca: Wilo Ref.: 2538241 |  | 0 | 0 | 0
ZVE | 2 | Ud | Suministro de vaso de expansión cerrado para calefacción, con una capacidad de 140 l, de dimensiones 935 mm de altura, 485 mm de diámetro, con rosca de 1 " de diámetro y 6 bar de presión, incluso manómetro, valvulería y elementos de montaje. |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total importe base ofertado Lote 1 (IVA no incluido): | 0
|  |  |  | Impuesto sobre el Valor Añadido: | 0
|  |  |  | Importe total ofertado Lote 1 (IVA incluido): | 0
Lote 2: EQUIPOS DE VENTILACIÓN
| Nº Uds. | Ud. | Descripción | Precio unit. (IVA no incluido) | Importe (IVA no incluido)
VENTILACION
Elementos terminales
Z3.21 | 3 | Ud | Suministro de recuperador marca "TECNA" mod. RCE 3200-EC/H/F7+F7+F8 o equivalentes características técnicas, caudal máx. 3200 m3/h., dimensiones máximas (Lxfondoxh) 1350x1410x625 mm, Ø bocas 315 mm, potencia eléctrica total 670 W, con compuesta y bypass motorizado, con control electrónico completo. Preparados para la inclusión de filtros F7, F8 Y F9 conforme a RITE 2007. Equipado con intercambiadores de flujos cruzados y de alta eficiencia (mínimo 74% con aire seco y 79% con aire húmedo), con arreglo a lo que establece la Directiva 2009/125/CE (Eco Design) y reglamento 1253/2014, equipados de serie con dos sondas para controlar la temperatura de admisión y retorno y de un presostato diferencial para controlar el estado de suciedad de los filtros. La sonda de presión está conectada al mando de control y dispone de señal luminosa que indica el estado de los filtros. Incluso soporte o bancada para elevación en caso de montaje horizontal. Incluye: protección para su instalación intemperie. Replanteo de la unidad. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. |  | 0 | 0 | 0
ZREC 4500 | 1 | Ud | Suministro e instalación de recuperador de calor adaptado a normativa, con filtro F7 en aspiración y F9 en la impulsión, serie RCE 4500Q-SW-EC o equivalente, tipo horizontal configuración D3 o vertical configuración D6 (a definir por D.F.), caudal máx. 4460 m3/h., dimensiones máximas (Lxfondoxh) 1450x1550x375 mm, Ø bocas 350 mm, potencia eléctrica total 2192 W, con compuesta y bypass motorizado, con control electrónico completo. Preparados para la inclusión de filtros F7/f9 conforme a RITE 2007. Equipado con intercambiadores de flujos cruzados y de alta eficiencia (minimo 73% con aire seco y 80% con aire húmedo), con arreglo a lo que establece la Directiva 2009/125/CE (Eco Design)reglamento n. 1253/2014, ventiladores EC monofásicos de alta eficiencia cuya velocidad se ajustable mediante señal 0-10V integrada en unidad de control, con cumplimiento de requisitos de eficiencia IE5 y ERP2020., posibilidad de ajustar la velocidad de cada ventilador de forma progresiva y/o independiente, Dos sondas de temperatura, impulsión/retorno, compuerta de by-pass motorizada (accionador IP54) controlable manualmente y/o automáticamente, presostato diferencial para medición del nivel de saturación de los filtros de impulsión. Incluso soporte o bancada para elevación en caso de montaje horizontal. Cumplirá además las siguientes características o prestaciones: Recubrimiento exterior de perfiles de aluminio y doble empanelado de acero galvanizado de 23 mm de espesor, con aislamiento térmico y acústico de poliuretano expandido con densidad de 40 kg/m3 Bandeja de recogida de los condensados y tubo de descarga. Revestimiento ignífugo y acústico en el panel de superior e inferior. Conexiones circulares de entrada y de salida. Filtros provistos de registro en las unidades a efectos de inspección y sustitución Cuadro eléctrico de control instalado a bordo IP55. |  | 0 | 0 | 0
ZREC 2800 | 2 | Ud | Suministro de recuperador de calor adaptado a normativa, con filtro F7 en aspiración y F9 en la impulsión, serie RCE 2800EC/F7/F7/F9 o equivalente, tipo horizontal configuración D3 o vertical configuración D6 (a definir por D.F.), caudal máx. 2800 m3/h., dimensiones máximas (Lxfondoxh) 1450x1650x670 mm, Ø bocas 315 mm, potencia eléctrica total 2160 W, con compuesta y bypass motorizado, con control electrónico completo. Preparados para la inclusión de filtros F7/f9 conforme a RITE 2007. Equipado con intercambiadores de flujos cruzados y de alta eficiencia (minimo 73% con aire seco y 80% con aire húmedo), con arreglo a lo que establece la Directiva 2009/125/CE (Eco Design) reglamento n. 1253/2014, ventiladores EC monofásicos de alta eficiencia cuya velocidad se ajustable mediante señal 0-10V integrada en unidad de control, con cumplimiento de requisitos de eficiencia IE5 y ERP2020., posibilidad de ajustar la velocidad de cada ventilador de forma progresiva y/o independiente, Dos sondas de temperatura, impulsión/retorno, compuerta de by-pass motorizada (accionador IP54) controlable manualmente y/o automáticamente, presostato diferencial para medición del nivel de saturación de los filtros de impulsión. Incluso soporte o bancada para elevación en caso de montaje horizontal. Cumplirá además las siguientes características o prestaciones: Recubrimiento exterior de perfiles de aluminio y doble empanelado de acero galvanizado de 23 mm de espesor, con aislamiento térmico y acústico de poliuretano expandido con densidad de 40 kg/m3 Bandeja de recogida de los condensados y tubo de descarga. Revestimiento ignífugo y acústico en el panel de superior e inferior. Conexiones circulares de entrada y de salida. Filtros provistos de registro en las unidades a efectos de inspección y sustitución Cuadro eléctrico de control instalado a bordo IP55. |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total importe base ofertado Lote 2 (IVA no incluido): | 0
|  |  |  | Impuesto sobre el Valor Añadido: | 0
|  |  |  | Importe total ofertado Lote 2 (IVA incluido): | 0
En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados. La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.
(Sello, fecha y firma del ofertante)
[Se deben firmar todas las hojas de la oferta]