ANEXO VIII

PROTOCOLO DE PRUEBAS

DE SISTEMAS DE CONTROL DE REGADIOS

|  | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre |  |  |  |
| Fecha |  |  |  |
| Firma |  |  |  |

# HISTÓRICO DE MODIFICACIONES

| Referencia | Edición | Fecha de modificación | Página modificada | Causa de la modificación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Procedimientos previos

## Objeto

La evaluación de la remota está orientada a proporcionar como resultado un dictamen que sirva de guía para determinar la funcionalidad y operabilidad global de un sistema de telecontrol.

En el momento de evaluar un equipo, además de la comprobación de la(s) certificación(es) y de la inspección visual de los componentes se consideran importantes dos puntos:

- Funcionalidad

- Robustez

## Formulario de datos del fabricante

    - Especificaciones del Sistema

Fabricante

Nombre sistema

Versión                                                                           Modelo

Funciones básicas que permite el sistema aplicadas desde el Servidor del Centro de Control

Abrir y cerrar válvulas por orden directa (en funcionamiento normal y con actuación en menos    de 90 segundos)

Programar un riego por momento de inicio y duración

Programar un riego por momento de inicio y momento de fin

Programar un riego por duración y momento de fin

Programar un riego por volumen

Programar un riego por momento de inicio, duración máxima y volumen máximo

Programar un riego periódico (p.e.: todos los días de 6 a 8 horas)

Programar riegos cíclicos, mediante calendario.			Nº de niveles

(p.e.: “Del 1 de julio al 31 de agosto (nivel 1),  los lunes, miércoles y viernes (nivel 2), regar de 8 a 10 y de 20 a 22 horas (nivel 3)”).

Permite configurar los pulsos de disparo de válvula

Permite predefinir tipos de válvula (p.e:  de 6v y 40ms, de 18v y 100ms, ...)

Asignar un nombre administrativo a una válvula (hidrante)

Asignar un número de serie a una válvula

Asociar una válvula con un contador

Asociar varias válvulas con un mismo contador.		¿Cuántas?

Leer inmediatamente un contador (en menos de 90 segundos)

Escribir inmediatamente un contador (en menos de 90 segundos)

Permite configurar el volumen por pulso de contador

Permite predefinir tipos de contador (p.e:  de 0,1 m3/pulso, de 1 m3/pulso, ...)

Asignar un nombre administrativo a un contador

Asignar un número de serie a un contador

Leer entrada analógica

Permite configurar la alimentación del sensor de la entrada analógica (4-20 mA, 0-10 V)

Convierte la señal de la entrada analógica a unidades de ingeniería (MPa, litros/s, ...)

Asignar nombre administrativo a una entrada analógica

Escribir salida analógica

Funciones básicas que permite la remota de telecontrol después de haber realizado una prueba, definida en el protocolo de Funcionalidad o Robustez, a tensión nominal

Lectura de contador

Actuación de electroválvula

Lectura de analógica

Comunicación bidireccional

La remota mantiene:

La hora

Los valores de contador

Las programaciones

Nota: en caso de que después de realizar algunas de las pruebas del protocolo de Funcionalidad o Robustez, a tensión normal, la remota no realice alguna de las funciones básicas, se indicará que prueba es y cuáles de las funciones deja de realizar.

Elementos específicos que componen el sistema

En el centro de control:

En el campo:

Elementos intermedios

Observaciones.

    - Especificaciones de la Unidad Remota

Modelo

Versión

Variante

Firmware

| Entorno de funcionamiento de la remota | Mínimo | Máximo | Ud. |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura de funcionamiento total |  |  |  |
| Humedad relativa (RH) |  |  |  |

Nota: El fabricante dará una explicación del funcionamiento del equipo de control fuera del rango proporcionado.

Vida útil de la  unidad remota

Número de años útil de la remota estimando 4 actuaciones al día

(2 aperturas y 2 cierres)

Sistema de alimentación

Baterías primarias			Ud.                   Tipo                          Func.

(Pilas)	  			Ud.                   Tipo                          Func.

| ¿Soporta inversión de polaridad en las fuentes de alimentación primaria? | Consumo |
| --- | --- |

Baterías secundarias		Ud.                   Tipo                          Func.

(Recargables)		Ud.                   Tipo                          Func.

| ¿Soporta inversión de polaridad en las fuentes de alimentación secundaria? | Consumo |
| --- | --- |

Batería de respaldo

Funcionalidad:

Almacenamiento de valores de contadores

Almacenamiento de programas de riego

Medición de pulsos de contador cuando se interrumpe la alimentación principal de la remota

Otros (Definir cuales):

Otras

Ud.                   Tipo                          Func.

Ud.                   Tipo                          Func.

| ¿Soporta inversión de polaridad en las fuentes de alimentación? | Consumo |
| --- | --- |

¿Qué elementos de obra se necesitan en cada Terminal remoto (Paneles solares, mástiles, etc)?

Especificar:

¿Qué otros elementos se necesitan en el conjunto de la instalación (Acometidas eléctricas, repetidores, licencias administrativas, casetas prefabricadas, torretas, etc)?

Especificar:

Definir claramente el funcionamiento de la remota para cada uno de los casos del punto 2.1.2 de pruebas de Funcionalidad, descritos en el documento PNT.200.01-02 Rev.D Protocolo de pruebas de sistemas de control de regadíos - funcionalidad

Caso A:

Caso B:

Caso C:

Caso D:

Caso E:

Observaciones.

Entradas / Salidas

Señales externas

Nº De salidas de EV			   ampliable hasta       en módulos de

Nº De entradas de contador		   ampliable hasta       en módulos de

Nº De salidas digitales de 	                  ampliable hasta       en módulos de

propósito general (diferentes                    Genera Evento  Sí	No  Tipo:

a salidas de EV)

Nº De entradas digitales	de	                  ampliable hasta       en módulos de

propósito general (diferentes a                 Genera Evento  Sí	No  Tipo:

Entradas de contador)

Nº De salidas analógicas		                  ampliable hasta       en módulos de

Genera Evento  Sí	No  Tipo:

Nº De entradas analógicas		   ampliable hasta       en módulos de

Genera Evento  Sí	No  Tipo:

Funcionalidades añadidas en la remota

¿El firmware se puede reprogramar desde el Centro de control (Telecarga)?	Sí	No

¿Se puede reprogramar remotamente el firmware de todas las remotas

a la vez? 								               Sí	No

¿Cuánto tiempo se tarda en cambiar el firmware en los equipos?                                sg

¿Dispone la remota de algún indicador luminoso para evaluar el estado	               Sí	No

de funcionamiento de la misma?

¿Se puede hacer depuración desde un sitio remoto?			               Sí	No

¿Tiene inteligencia distribuida/local?                                                                                 Sí	No

Señales internas

Medición de Tensiones:

Alimentación principal

Panel solar

Pila de respaldo

Condensador de disparo de solenoide

Otros (definir cuales):

Sensores integrados en la remota

Temperatura

Humedad

Otros (definir cuales):

Consumo  alimentando desde

| Abr. | Alimentación de la remota | Mínimo | Nominal | Máximo | Ud |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOP | Tensión de alimentación para funcionamiento completo |  |  |  |  |

| Consumo a VOP mínimo | NA | Mínimo | Nominal | Máximo | Ud. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumo en reposo |  |  |  |  |  |

| Consumo a VOP máximo | NA | Mínimo | Nominal | Máximo | Ud. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumo en reposo |  |  |  |  |  |

| Consumo a VOP nominal | NA | Mínimo | Nominal | Máximo | Ud. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumo en reposo |  |  |  |  |  |
| Consumo en modo activo |  |  |  |  |  |
| Consumo comunicando |  |  |  |  |  |
| Consumo activando válvula |  |  |  |  |  |
| Consumo midiendo analógica |  |  |  |  |  |
| Consumo contando pulsos |  |  |  |  |  |

Se dará por parte del fabricante la explicación correspondiente del funcionamiento de la remota fuera de los rangos especificados.

Observaciones.

Salida de electroválvula

| Conexión | Carga condensador | Intensidad máxima en EV |
| --- | --- | --- |
| 2hilos (latch) 3 hilos positivo común 3 hilos negativo común | No Sí,de uF | A |

Tensión de disparo configurable e Intensidad máxima en EV No VNOM IMAX A Sí VMIN IMAX A VMAX IMAX A VNOM IMAX A

Tiempo de disparo configurable No TNOM Sí TMIN TMAX TNOM Tiempo mínimo de disparo entre pulsos

| Permite cortocircuito | Resistencia en la salida de EV para detección de cortocircuito | Corriente de salida para detección de cortocircuito |
| --- | --- | --- |
| No Sí |  |  |

| Permite circuito abierto | Resistencia en la salida de EV para detección de circuito abierto | Corriente de salida para detección de circuito abierto |
| --- | --- | --- |
| No Sí |  |  |

| Se puede asociar con | Genera evento de abierto ASA | Generaevento de cerrado CCA |
| --- | --- | --- |
| Contador No Sí | No Sí | No Sí |
| DPA No Sí | No Sí | No Sí |
| DFC No Sí | No Sí | No Sí |

Tiempo mínimo para generación de evento, desde que el sensor es activado

TFCC (Tiempo máximo para que el DFC detecte cierre)

TFCA (Tiempo máximo para que el DFC detecte apertura)

TPAC (Tiempo máximo para que el DPA detecte cierre)

TPAA (Tiempo máximo para que el DPA detecte apertura)

TCNA (Tiempo máximo para que abra la EV)

TCNC (Tiempo máximo para que cierre la EV)

TCNM (Tiempo máximo entre pulsos de contador

para considerar que hay caudal)

Lógica de funcionamiento

Cierre por baja alimentación

Cierre por baja presión

Cierre por exceso de caudal

Pruebas con EV reales

Imax EV 6V

Imax EV 12V

Imax EV 24V

Permite programación y maniobra simultanea de salidas de EV

Tiempo máximo entre maniobras

Observaciones.

Entrada de contador

Conexión 	 2hilos contacto libre 	  otra

Alimentación

Siempre

Durante el muestreo    TON

TOFF

| Calcula caudal | Genera alarma Caudal alto | Genera alarma Caudal bajo | Nivel configurable | Mínimo Caudal | Máximo Caudal | Pasos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No Sí | No Sí | No Sí | No Sí |  |  |  |

Valor máximo de almacenamiento de cada contador    Genera alarma No      Sí

Filtrado de pulsos

Hardware     Frecuencia máxima

Anchura mínima del pulso

Software    Tiempo entre pulsos

Fijo

Configurable desde   hasta   pasos

Durante la medida

a) Intensidad en un contacto cerrado   Fijo

(Resistencia interna del polímetro

para intensidad =<1 Ohm)                                      Configurable  desde                   hasta                   pasos

b) Tensión de circuito abierto                 Fijo

(Resistencia interna del polímetro

para tensión >=1M Ohm)	           Configurable  desde                   hasta                   pasos

c) Se considera “contacto abierto”:

Si la tensión es  		          Fijo

mayor que un valor	          Configurable  desde                   hasta                   pasos

Si la intensidad es   	          Fijo

menor que un valor	          Configurable  desde                   hasta                   pasos

d) Se considera “contacto cerrado”:

Si la tensión es		         Fijo

menor que un valor	         Configurable  desde                   hasta                   pasos

Si la intensidad es	                         Fijo

mayor que un valor	          Configurable  desde                   hasta                   pasos

¿Acepta pulsos concurrentes en todas las entradas de contador?             No      Sí

¿Acepta conteo de pulsos asíncronos en las entradas de contador?      	No       Sí

Entrada analógica

Conexión     2hilos

Tipo               Corriente    desde                   hasta

Tensión       desde                   hasta

otras,

Especificar:

Resolución 	      valor      	                                  		 bits		dígitos

Error total	     menor o igual que	                          %

Conexión 	 3hilos

Tipo		 Corriente	desde                   hasta

Tensión	desde                   hasta

otras,

Especificar:

Resolución 	         valor 		                      		 bits		 dígitos

Error total	   menor o igual que	                      %

Medidas fuera de rango

Describir el funcionamiento de la remota cuando:

a) Valor menor que el mínimo medible (Lower threshold)

b) Valor mayor que el máximo medible (Higher threshold)

Permite definir un intervalo consignado  No      Sí       Envía alarmas   No      Sí

Comportamiento de la remota a valores extremos

Vop mínima

Toma medida real con

valor mínimo del sensor    No      Sí

Toma medida real con

valor máximo del sensor    No      Sí

Vop máxima

Toma medida real con

valor mínimo del sensor    No      Sí

Toma medida real con

valor máximo del sensor    No      Sí

Alimentación del Sensor

Alimentación del sensor         No   	Siempre 	Antes de la  muestra

Tensión de alimentación	Fija                         Sw  Hw

del sensor               	Configurable  desde                   hasta                   pasos

Tiempo antes de        	Fijo                         Sw  Hw

tomar la muestra     		Configurable  desde                   hasta                   pasos

Permite cortocircuito en la salida	No

de alimentación del sensor		Sí      ¿Genera alarma?

Tensión proporcionada por la remota al sensor cuando

no hay consumo por parte de dicho sensor

Tensión proporcionada por la remota al sensor cuando

el consumo por parte de dicho sensor es el máximo especificado

| Permite cortocircuito | Genera alarma | Nivel configurable | Mínimo | Máximo | Pasos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No Sí | No Sí | No Sí |  |  |  |

Se puede programar  para tomar muestras periódicamente

No

Sí 	     ¿Cada cuanto tiempo?	desde                       hasta                       pasos

¿Almacena los datos? 	No

Sí	  - Número de muestras

- ¿Con fecha?                       Sí	No

¿Genera alarmas?     No

Sí,	de tipo:

Observaciones

Otras entradas y salidas

Señales externas

Permite utilizar una única manguera de cables para

conectar EV y contador, sin que se produzcan

interacciones en la actuación y en la medida                                         No      Sí

Permite utilizar una única manguera de cables para

conectar EV y señal analógica, sin que se produzcan

interacciones en la actuación y en la medida                                         No      Sí

Permite utilizar una única manguera de cables para

conectar señal analógica y contador, sin que se produzcan

interacciones en las medidas                                                                     No      Sí

Tipo de Comunicaciones

Explicar en qué parte(s) del sistema se aplica

Nota: Si en un mismo sistema hay más de un tipo de comunicaciones (por ejemplo GPRS entre el centro de control y concentrador, y cable del concentrador a las remotas), rellenar tantas hojas de tipo de comunicaciones como sean necesarias para describir cada una de ellas.

Medio físico

Cable	con protocolo	 propietario

estándar

Número máximo de unidades que pueden llegar a conectar en un mismo segmento de cable :

Longitud máxima de un segmento de cable

¿El cable de comunicaciones se encuentra aislado galvánicamente del cable de solenoide y de contador, etc. (elementos hidráulicos)?

No

Sí

Especificar:

¿Qué elementos de obra se necesitan en cada Terminal remota (Arquetas, picas de tierra, etc)?

Especificar:

Radio	con operador de telefonía

GSM	GPRS	UMTS	WiMAX	Otro

sin  operador de telefonía y con protocolo:

propietario:		UHF433	UHF868	Otro

estándar:		ZigBee	WiFi		Otro

Frecuencia  	Fija                	Configurable                  -                   pasos

Potencia TX	Fija                	Configurable                  -                   pasos

Velocidad    	Fija                	Configurable                  -                   pasos

Acepta cortocircuito en el conector de antena comunicando       No      Sí

Acepta circuito abierto en el conector de antena comunicando  No      Sí

Especificaciones recomendadas, para el planteamiento de una instalación vía radio:

Distancia máxima recomendada para un enlace radio                       metros

Si una remota puede actuar como encaminador para otras (multihopping):

Cada salto aumenta el retardo de la comunicación                         segundos

¿Cómo afecta la función de repetidor de comunicaciones al dimensionamiento de la alimentación de las remotas?

¿Se aconseja instalar algún elemento de protección contra campos eléctricos intensos de baja

frecuencia en las proximidades de la antena?

No	Sí, detallar:

Arquitectura de red  	Master-Slave (Poll)		Peer2Peer (Eventos)

Topología de red

Bus		Estrella	Árbol	Malla	Mixta,

¿Mide la calidad del enlace?		 No	Sí, detallar	                                                       ¿Tiene ¿Varias rutas posibles?             	 No	Sí, detallar

¿Tiene un canal prioritario?		 No	Sí, detallar

¿Tiene auto-configuración de red? (Conecta automáticamente con los elementos nuevos añadidos en campo)                          	 No	 Sí, detallar

¿Soporta encriptación?	           	 No	 Sí, detallar

¿Necesita licencia administrativa?	 No	Sí, detallar

Observaciones

    - Especificaciones de otros Elementos

Si existen elementos intermediarios (tipo concentrador) u otros elementos adicionales, se recogerán los datos utilizando formularios iguales que los anteriores.

    - Documentación

Se valorará la claridad de la documentación técnica presentada.

- Las especificaciones de la remota

- Los cambios hechos entre diferentes versiones de firmware

- Manual para la puesta en marcha del HW (prueba de cobertura, configuración)

- Manual de mantenimiento del sistema.

## certificaciones

Se valorará la presentación de certificados de cumplimiento de normativa general:

- Descargas Electrostáticas (ESD)

- Emisividad Electromagnética (EMI)

- Susceptibilidad Electromagnética (EMS)

- Sustancias Nocivas (RoHS/WEEE)

- Homologación CE

También se valorarán las pruebas de pre-cumplimiento de la normativa.

## Pruebas adicionales

A petición de alguna de las partes interesadas se podrán realizar pruebas específicas sobre cualesquiera componentes individuales de un sistema de telecontrol tales como:

- Baterías

- Paneles solares

- Antenas

- Cables

- Envolventes

- Conectores

## equipos necesarios para las pruebas

    - Equipos de laboratorio (Genéricos)

Se dispondrá de un ‘banco de pruebas’ que permita realizar las pruebas en la remota.

Ordenador (PC)

El PC deberá contar con 2 puertos serie RS232, uno Ethernet 100BaseTx, dos USB  y, si el sistema en pruebas lo requiere, el hardware necesario para comunicarse con él (Módem GSM/GPRS/UMTS, Router ADSL, Módem Radio, WiFi, WiMax, puerto serie RS485, tarjeta específica para interfaz con el sistema de telecontrol, etc.).

El SW que se detalla debe ser provisto por el fabricante, dado que se entiende es el mínimo imprescindible que él ha debido utilizar en sus pruebas internas.

Dispondrá de un SW de supervisión que comunique con la remota y permita visualizar el estado de la remota, modificar parámetros, dar órdenes y realizar trazados de las comunicaciones. Debe tener la posibilidad de almacenar históricos para poder evaluar el resultado de las pruebas.

Otro programa permitirá realizar tareas similares (al menos obtener el estado de la remota, modificar parámetros, dar órdenes y realizar trazados de las comunicaciones) conectado al puerto de depuración/comunicaciones local si lo tiene la remota. Esto nos permitirá verificar el comportamiento de la remota al realizar las pruebas en las que se simulan situaciones de error en las comunicaciones.

Cuando el ordenador se integre en el banco de pruebas comunicará por un lado con la remota tal y como se ha dicho antes, y por otro con el PLC, vía puerto serie, para leer los datos de actuaciones sobre solenoide y para iniciar o parar los ciclos de contadores.

Para facilitar los resultados podría disponer de un programa para el banco de pruebas que integre los valores teóricos (p.e. número de órdenes de actuación que debería haber lanzado la remota) y los reales (p.e. órdenes recibidas desde la remota por el PLC) y ofrezca la tasa de errores.

Autómata programable (PLC)

Al integrarse en el banco de pruebas, el PLC, comprobará si las órdenes de actuación son lanzadas por la remota, enviará pulsos a los contadores y pondrá valores en las entradas analógicas. Comunicará al PC todos los resultados obtenidos.

Banco de ensayo de Electroválvulas 1

Está compuesto por 8 Electroválvulas de 12 V, otras 8 Electroválvulas de 6 V, 16 presostatos y 3 contadores de pulsos. Dispone de un circuito neumático a 8 bares de presión de trabajo. También tiene un circuito cerrado de agua, con un calderín de 50 litros de capacidad y una pequeña bomba de 0.5 CV. Aguas arriba de cada Electroválvula tiene otra válvula manual de seguridad.

Cuando el circuito se encuentra a presión, al dar un disparo de Electroválvula, la presión aumentará a continuación de la misma, activando el presostato que allí se encuentra instalado. La activación de ese presostato se contabilizará como impulso en el contador que corresponda mediante la selección de la válvula sobre la que operamos, en un selector de 16 posiciones que se encuentra situado al lado de cada contador.

    - Equipos del Fabricante (Específicos)

Remotas para ensayo

Deben poder comunicar con el ordenador a través del medio estándar definido por el fabricante, por lo que será necesario un módulo de comunicación por remota más otro para el ordenador.

Si el diseño lo soporta, deben permitir la conexión directa al ordenador mediante un puerto de comunicaciones local para poder realizar la depuración cuando se eliminen las comunicaciones estándar.

Sus entradas/salidas irán conectadas a un PLC cuando se use en el banco de pruebas tal y como se detalla en cada prueba.

Si el sistema tiene concentradores (elementos de nivel intermedio entre las remotas y el ordenador)  para realizar alguna tarea necesaria para el funcionamiento del sistema completo, como canalizar las comunicaciones, supervisar las remotas, gestionar o proporcionar alimentación a las mismas etc., el fabricante debe proporcionar tantos como sean necesarios para la prueba de las remotas, así como los programas de ingeniería asociados para configurar y operar estos concentradores.

Las remotas deben tener identificado el nombre del sistema al que pertenece. Bajo este nombre se recogerán todas las tarjetas del sistema, sea cual sea la tecnología de comunicaciones que usen y  la capacidad de hidrantes.

Identificación de Versiones y Componentes

Una configuración concreta estará compuesta de distintos elementos que la conformen y que se tendrá la capacidad de identificar de forma individual. Las remotas que se probarán deberán tener, al menos, la siguiente configuración: alimentación y comunicación estándar y posibilidad de actuación sobre 4 electroválvulas y lectura de 4 contadores, así como una entrada analógica.

Tanto la documentación técnica, como la serigrafía de las placas deberá incluir la versión del sistema o de la tarjeta concreta a que se refiera.

Cada tarjeta de circuito impreso individual deberá llevar un número de serie que la identifique unívocamente. El sistema deberá tener (por ejemplo, en la envolvente) otro número de referencia que permita identificar las tarjetas que la componen y los detalles de configuración de las mismas tales como:

- las SIM GSM (operador, número de teléfono, PIN, PUK, ...),

- el servicio GPRS que incluye (IMSI, número de teléfono, APN, usuario y contraseña, ...),

- frecuencias y potencias utilizadas (en sistemas de radio propietarios),

- número, tensión y tipo de conexión de las electroválvulas (2 hilos, 3 hilos... etc.)

- número y tipo de los contadores (contacto seco, 1 pulso/m3,...),

- número y tipo de las entradas analógicas (4 a 20 mA, 0 a 5 v),

Al entrar al Laboratorio deberán ser dadas de alta en la Base de Datos interna, y ser identificadas con un número único de elemento a ensayar, que deberán conservar hasta concluir todas las pruebas a realizar.

Otros Elementos / Instrumentación del Laboratorio

- Baterías, pilas… de estaciones remotas (las que use por defecto). Aportadas por el cliente.

- Panel solar de estaciones remotas (si lo usa, y en su caso, el que lleven por defecto). Aportados por el cliente.

- Cámara Climática Dycometal CCK-25/648.

- Osciloscopio Agilent  E54852A 2GHz Infiniium Scope.

- Multímetro Digital Fluke 189/FVF con datalogger.

- Calibrador de bucle Fluke 715.

- Unidad de Adquisición de datos 34970A con módulo multiplexor de 20 canales.

- Fuente de Alimentación regulable Agilent N6710A Custom Modular Power System.

- Generador de pulsos para emitir pulsos de diferente ancho y frecuencia, mediante selectores.

- Autómata programable ABB AC800C

- Circuito de prueba de emisores de pulsos

- Simuladores de cable de 100m de 2 y 4 hilos con diferentes secciones;

- PLC/Generador de pulsos de contador;

- Polímetro con datalogger;

- Medidor de energía eléctrica;

- Sistema de alimentación a utilizar en la obra (real):

Panel solar,

Pilas o baterías,

Regulador de carga

- Equipos específicos para las comunicaciones usadas (real):

Terminal GSM/GPRS medidor de cobertura,

Modem GSM/GPRS,

Radiomódem / Walkie-Talkie

Contador de frecuencia RF,

Vatímetro RF,

Medidor R.O.E.,

Antenas,

Para todas las pruebas se dispondrá de:

Pequeño material: Cables, resistencias, relés, atenuadores, contadores digitales, pulsadores, electroválvulas, etc

Por parte del fabricante:

Software para el centro de control y módulo comunicación para PC.

Software para depuración con su cable correspondiente.

Software de reprogramación de la remota y el cable necesario.