# ANEXO I:

SOBRE UNICO: CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS

El que suscribe D. .............................., domiciliado en …………………, calle ……………………….. nº ……. y D.N.I. nº …………………… en su propio nombre, o en representación de ............................., con N.I.F. …………….. con domicilio en ....................., calle …………………. enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA PARA LA OBRA DE: “AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DE MANACOR (MALLORCA, ILLES BALEARS)” Ref: TSA0066186- se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de ………………………………………………………………. EUROS (………………. €) IVA incluido de acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:

CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS

| LOTE UNICO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº Uds. Estimadas | Descripción | Precio Unitario ( sin IVA) | IMPORTE TOTAL (sin IVA) |
|  | Instalaciones de enlace |  |  |
| 40,00 | M. RZ1-K 0'6/1kV 3x185+1x120mm2 Cu unipolar. Línea eléctrica trifásica formada por cable unipolar RZ1-K(AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 185 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1kV, según UNE 21123-4, incluyendo terminales bimetalicos en puntas, abrocado a cuadro. Totalmente conexionada y comprobada. |  |  |
| 40,00 | M. SZ1-K (AS+) 0,6/1KV 3x120+1x70+TT mm2 Cu unipolar. LINEA ELECTRICA "Cu" SZ1-0,6/1 KV DE 3x120+1x70+TT mm2, DE SEGURIDAD AUMENTADA (AS+), RESISTENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 50200, CERO HALOGENOS BLINDADO SEGUN UNE 20432-1, UNE 21174, UNE 21172, UNE 20432-3 Y UNE |  |  |
|  | Líneas distribución |  |  |
| 50,00 | M. L. RZ1-0,6/1KV 3x50+50+T. LINEA ELECTRICA "Cu" RZ1-0,6/1 KV DE 3x50+50+T mm2, TIPO AFUMEX X CERO HALOGENOS SEGUN UNE 20432-1, UNE 21174, UNE 21172, UNE 20432-3 Y UNE 21147-1, ALOJADO EN BANDEJA PVC, INCLUSO P.P. DE CAJA DE REGISTRO ESTANCAS, ACCESORIOS, MANGUITOS, GRAPAS, TERMINALES, ETC. SEGUN RECORRIDOS INDICADOS EN PLANOS Y ESQUEMAS HABIENDO COMPROBANDO LA MEDICION EXACTA. TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, ENSAYOS, PRUEBAS SEGUN PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y REDACCION DE INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA, ETC., Y FUNCIONANDO. |  |  |
| 30,00 | M. L. RZ1-0,6/1KV 4x16+50+T |  |  |
| 30,00 | M. L..RZ1-0,6/1KV 4x10+T. LINEA ELECTRICA "Cu" RZ1-0,6/1 KV DE 4x10 mm2+T, , TIPO AFUMEX X CERO HALOGENOS SEGUN UNE 20432-1, UNE 21174, UNE 21172, UNE 20432-3 Y UNE 21147-1, PARA INSTALACION SOBRE BANDEJA PVC O CANAL. INCLUSO P.P. DE CAJAS DE REGISTRO ESTANCAS, ACCESORIOS, MANGUITOS, GRAPAS, TERMINALES, ETC. SEGUN RECORRIDOS INDICADOS EN PLANOS Y ESQUEMAS HABIENDO COMPROBANDO LA MEDICION EXACTA. TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, ENSAYOS, PRUEBAS SEGUN PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y REDACCION DE INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA, ETC., Y FUNCIONANDO. |  |  |
| 30,00 | M. L..RZ1-0,6/1KV 4x6+T. LINEA ELECTRICA "Cu" RZ1-0,6/1 KV DE 4x6 mm2+T, TIPO AFUMEX X CERO HALOGENOS SEGUN UNE 20432-1, UNE 21174, UNE 21172, UNE 20432-3 Y UNE 21147-1, PARA INSTALACION SOBRE BANDEJA PVC O CANAL. INCLUSO P.P. DE CAJAS DE REGISTRO ESTANCAS, ACCESORIOS, MANGUITOS, GRAPAS, TERMINALES, ETC. SEGUN RECORRIDOS INDICADOS EN PLANOS Y ESQUEMAS HABIENDO COMPROBANDO LA MEDICION EXACTA. TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, ENSAYOS, PRUEBAS SEGUN PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y REDACCION DE INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA, ETC., Y FUNCIONANDO. |  |  |
| 80,00 | M. L..RZ1-0,6/1KV 4x4+T. LINEA ELECTRICA "Cu" RZ1-0,6/1 KV DE 4x4 mm2+T, , TIPO AFUMEX X CERO HALOGENOS SEGUN UNE 20432-1, UNE 21174, UNE 21172, UNE 20432-3 Y UNE 21147-1, PARA INSTALACION SOBRE BANDEJA PVC O CANAL. INCLUSO P.P. DE CAJAS DE REGISTRO ESTANCAS, ACCESORIOS, MANGUITOS, GRAPAS, TERMINALES, ETC. SEGUN RECORRIDOS INDICADOS EN PLANOS Y ESQUEMAS HABIENDO COMPROBANDO LA MEDICION EXACTA. TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, ENSAYOS, PRUEBAS SEGUN PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y REDACCION DE INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA, ETC., Y FUNCIONANDO. |  |  |
| 15,00 | M. L. RZ1-0,6/1KV 2x2,5+T. LINEA ELECTRICA "Cu" RZ1-K 0,6/1 KV DE 2x2,5 mm2+T, TIPO AFUMEX X CERO HALOGENOS SEGUN UNE 20432-1, UNE 21174, UNE 21172, UNE 20432-3 Y UNE 21147-1, ALOJADA EN TUBO PVC, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE REGISTRO ESTANCAS, ACCESORIOS, MANGUITOS, GRAPAS, TERMINALES, ETC. SEGUN RECORRIDOS INDICADOS EN PLANOS Y ESQUEMAS HABIENDO COMPROBANDO LA MEDICION EXACTA. TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, ENSAYOS, PRUEBAS SEGUN PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y REDACCION DE INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA, ETC., Y FUNCIONANDO. |  |  |
| 225,00 | M. L. RZ1-0,6/1KV 2x1,5+T TUB PVC DC16. LINEA ELECTRICA "Cu" RV-0,6/1 KV DE 2x1,5mm2+T, BAJO TUBO PVC DOBLE CAPA IP-7 DE 16 mm DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE REGISTRO ESTANCAS, ACCESORIOS, MANGUITOS, GRAPAS, TERMINALES, ETC., TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, ENSAYOS, PRUEBAS, ETC., Y FUNCIONANDO. |  |  |
| 25,00 | M. L. SZ1-K (AS+) 0,6/1KV 2x2,5+T. LINEA ELECTRICA "Cu" SZ1-0,6/1 KV DE 3x2,5+2,5+T mm2, DE SEGURIDAD AUMENTADA (AS+), RESISTENTE AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-EN 50200, CERO HALOGENOS, BLINDADO, SEGUN UNE 20432-1, UNE 21174, UNE 21172, UNE 20432-3 Y UNE 21147-1, ALOJADO EN BANDEJA METALICA O DE PVC, INCLUSO P.P. DE CAJA DE REGISTRO ESTANCAS, ACCESORIOS, MANGUITOS, GRAPAS, TERMINALES, ETC. SEGUN RECORRIDOS INDICADOS EN PLANOS Y ESQUEMAS HABIENDO COMPROBANDO LA MEDICION EXACTA. TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, ENSAYOS, PRUEBAS SEGUN PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y REDACCION DE INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA, ETC., Y FUNCIONANDO. |  |  |
|  | Instalación interior |  |  |
| 229,00 | UD.PTO LUZ DC. 16. Punto luz sencillo de 2x1,5+t mm2/d. y 2x2,5 +t mm2/d. realizado con conductores de cobre de aislamiento 07Z1 del tipo libre de halógenos, bajo tubo de pvc flexible doble capa, ip-7, diámetro 16 mm., o en canaleta de pvc en tramos generales, comprendiendo desde el cuadro de protección de planta hasta el receptor, sin incluir mecanismos, incluso cajas de registro y derivación de pvc. empotradas, p.p de grapas de fijación, terminales, manguitos, accesorios, etc., incluyendo montaje y ayudas de albañilería que precise la instalación, todo ello instalado, verificaciones, ensayos, pruebas, etc., y funcionando. |  |  |
| 54,00 | UD. Punto Alumbrado EMER. 2x1,5mm2. Punto alumbrado emergencias de 2x1,5 mm2/d.capa 16, realizado con conductores de cobre de aislamiento 07z1 750 v, bajo tubo de pvc flexible doble capa, ip-7, diametro 16 mm., comprendiendo desde el cuadro de proteccion hasta el receptor, incluso cajas de registro y derivacion de pvc. empotradas, p.p de grapas de fijacion, terminales, manguitos, accesorios, etc., todo ello instalado, verificaciones, ensayos, pruebas, etc., y funcionando. Se incluye además la instalación de |  |  |
| 65,00 | UD. PTO INTERRUPTOR DE 2X1,5 DC16. PUNTO INTERRUPTOR DE 2X1,5 mm2/ TUBO PVC RIGIDO IP-7, REALIZADO CON CONDUCTORES DE COBRE AISLAMIENTO 07Z1 DEL TIPO LIBRE DE HALOGENOS, SIN INCLUIR MECANISMOS, INCLUSO CAJAS DE REGISTRO Y DERIVACION METALICAS, P.P. DE GRAPAS DE FIJACION, TERMINALES, MANGUITOS, ACCESORIOS, ETC., TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, ENSAYOS, PRUEBAS, ETC., Y FUNCIONANDO. |  |  |
| 148,00 | UD. PTO ENCHUFE 2x2,5+T mm2 DC16. PUNTO ENCHUFE DE 2x2,5+T mm2/D.CAPA 16, REALIZADO CON CONDUCTORES DE AISLAMIENTO 07Z1 DEL TIPO LIBRE DE HALOGENOS, BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE DOBLE CAPA, IP-7, DIAMETRO 16 mm., CONSIDERANDO DESDE EL CUADRO DE PLANTA HASTA EL RECEPTOR, SIN INCLUIR MECANISMOS, INCLUSO CAJAS DE REGISTRO Y DERIVACION DE PVC. EMPOTRADAS, P.P DE GRAPAS DE FIJACION, TERMINALES, MANGUITOS, ACCESORIOS, ETC., TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, ENSAYOS, PRUEBAS, ETC., Y FUNCIONANDO. |  |  |
| 680,00 | M. L. ELEC. 07Z1-K 2x1,5 mm2+T DC16. LINEA ELECTRICA "Cu" 07Z1-K DE 2x1,5 mm2+T/D.CAPA 16, REALIZADO EN CONDUCTORES DE COBRE AISLAMIENTO 07Z1-K, LIBRE DE HALÓGENOS POR BANDEJA DE PVC Y BAJO TUBO FLEXIBLE DOBLE CAPA DE PVC, IP-7 EN AQUELLOS TRAMOS EN QUE NO EXISTA BANDEJA, DIAMETRO 16 mm, INCLUSO CAJAS DE REGISTRO Y DERIVACION DE PVC ESTANCAS, P.P. DE GRAPAS DE FIJACION, TERMINALES, MANGUITOS, ACCESORIOS, ETC., TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, ENSAYOS, PRUEBAS, ETC., Y FUNCIONANDO. |  |  |
| 775,00 | M. L. ELEC. 07Z1-K 2x2,5 mm2+T DC16. LINEA ELECTRICA "Cu" 07Z1-K DE 2x2,5 mm2+T/D.CAPA 16, REALIZADO EN CONDUCTORES DE COBRE AISLAMIENTO 07Z1-K, LIBRE DE HALÓGENOS POR BANDEJA DE PVC Y BAJO TUBO FLEXIBLE DOBLE CAPA DE PVC, IP-7 EN AQUELLOS TRAMOS EN QUE NO EXISTA BANDEJA, DIAMETRO 16 mm, INCLUSO CAJAS DE REGISTRO Y DERIVACION DE PVC ESTANCAS, P.P. DE GRAPAS DE FIJACION, TERMINALES, MANGUITOS, ACCESORIOS, ETC., TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, ENSAYOS, PRUEBAS, ETC., Y FUNCIONANDO. |  |  |
| 1,00 | M. L. ELEC. 07Z1-K 2x4 mm2+T DC16. LINEA ELECTRICA "Cu" V-750 DE 2x4 mm2+T/D.CAPA 16, REALIZADO EN CONDUCTOR DE COBRE AISLAMIENTO V-750, LIBRE DE HALOGENOS BAJO TUBO FLEXIBLE DOBLE CAPA DE PVC, IP-7, DIAMETRO 16 mm. INCLUSO CAJAS DE REGISTRO Y DERIVACION DE PVC. EMPOTRADAS, P.P DE GRAPAS DE FIJACION, TERMINALES, MANGUITOS, ACCESORIOS, ETC., TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, ENSAYOS, PRUEBAS, ETC., Y FUNCIONANDO. |  |  |
| 5,00 | M. L. ELEC. 07Z1-K 2x6 mm2+T DC25. LINEA ELECTRICA "Cu" V-750 DE 2x6 mm2+T/D.CAPA 25, REALIZADO EN CONDUCTOR DE COBRE AISLAMIENTO V-750, LIBRE DE HALOGENOS BAJO TUBO FLEXIBLE DOBLE CAPA DE PVC, IP-7, DIAMETRO 25 mm. INCLUSO CAJAS DE REGISTRO Y DERIVACION DE PVC. EMPOTRADAS, P.P DE GRAPAS DE FIJACION, TERMINALES, MANGUITOS, ACCESORIOS, ETC., TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, ENSAYOS, PRUEBAS, ETC., Y FUNCIONANDO. |  |  |
| 90,00 | M. L. ELEC. 07Z1-K 4x2,5 mm2+T DC25. LINEA ELECTRICA "Cu" V-750 DE 4x2,5 mm2+T/D.CAPA 25, REALIZADO EN CONDUCTOR DE COBRE AISLAMIENTO V-750, LIBRE DE HALOGENOS BAJO TUBO FLEXIBLE DOBLE CAPA DE PVC, IP-7, DIAMETRO 25 mm. INCLUSO CAJAS DE REGISTRO Y DERIVACION DE PVC. EMPOTRADAS, P.P DE GRAPAS DE FIJACION, TERMINALES, MANGUITOS, ACCESORIOS, ETC., TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, ENSAYOS, PRUEBAS, ETC., Y FUNCIONANDO. |  |  |
| 100,00 | M. BAND.PVC+TAPA 400x100 PERFORADA. BANDEJA PVC PERFORADA DE 400x100 mm CON TAPA, FORMADA POR BASE DE BANDEJA PERFORADA DE 400x100 mm Y TAPA LISA PARA LA MISMA DIMENSION, FABRICADAS EN MATERIAL AUTOEXTINGUIBLE Y NO PROPAGADOR DE LLAMA Y DE BAJA EMISION DE CLORO EN LA COMBUSTION, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE DE REDUCCIONES, DERIVACIONES, CODOS, SUJECCIONES, BRIDAS, TERMINALES , ETC. TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, ENSAYOS, PRUEBAS, ETC., Y FUNCIONANDO. |  |  |
| 110,00 | M. BAND.PVC+TAPA 200x100 PERFORADA. BANDEJA PVC PERFORADA DE 200x60 mm CON TAPA, FORMADA POR BASE DE BANDEJA PERFORADA DE 200x60 mm Y TAPA LISA PARA LA MISMA DIMENSION, FABRICADAS EN MATERIAL AUTOEXTINGUIBLE Y NO PROPAGADOR DE LLAMA Y DE BAJA EMISION DE CLORO EN LA COMBUSTION, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE DE REDUCCIONES, DERIVACIONES, CODOS, SUJECCIONES, BRIDAS, TERMINALES , ETC. TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, ENSAYOS, PRUEBAS, ETC., Y FUNCIONANDO |  |  |
|  | Cuadros eléctricos |  |  |
| 1,00 | UD. CUADRO GENERAL AMPLIACION URGENCIAS. Cuadro general ampliación urgencias de protección y distribución, para acometida de red y grupo, con automáticos de poder de corte mínimo 36 ka. por filiación a 400 v, conteniendo un interruptor general tipo vigicompact nsx400n con poder de corte 45 ka micrologic 5.0a, modulo digital de medida, telemando de luminarias de emergencia y protección contra sobretensiones, según esquemas, ejecutados según sistema modular de merlin gerin o equivalente con armarios tipo prisma plus de dimensiones suficientes para albergar toda la paramenta del cuadro y permitir posibles ampliaciones, provisto de puerta con cerradura y llave de seguridad. incluso cableado, pequeño material, bornas, pletinas, accesorios, etc., incluido limitador sobretensiones, incluso posibles modificaciones, ampliaciones o adecuaciones que se consideren necesarios en el cuadro y en sus elementos constitutivos, para que la unidad de obra quede totalmente terminada y en perfecto funcionamiento |  |  |
| 1,00 | UD. CUADRO PLANTA BAJA. Cuadro planta baja para protección y distribución, con embarrado de red-grupo, con interruptor automático general de poder de corte 10 ka y automáticos secundarios de poder de corte mínimo 6 ka a 400 v (curvas b,c o d), conteniendo telerruptores bipolares tl y protección contra sobretensiones, según esquemas y descomposición, ejecutados segun sistema modular de merlin gerin o equivalente, con cofrets prisma-g , provisto de puerta con cerradura y llave de seguridad, incluso cableado, pequeño material, bornas, pletinas, accesorios, etc., incluso posibles modificaciones, ampliaciones o adecuaciones que se consideren necesarios en el cuadro y en sus elementos constitutivos, para que la unidad de obra quede totalmente terminada y en perfecto funcionamiento. |  |  |
| 1,00 | UD. CUADRO PLANTA PRIMERA. Cuadro planta primera, para protección y distribución, con embarrado de red-grupo, con interruptor automático general de poder de corte 10 ka y automáticos secundarios de poder de corte mínimo 6 ka a 400 v (curvas b,c o d), conteniendo telerruptores bipolares tl y protección contra sobretensiones, según esquemas y descomposición, ejecutados segun sistema modular de merlin gerin o equivalente, con cofrets prisma-g , provisto de puerta con cerradura y llave de seguridad, incluso cableado, pequeño material, bornas, pletinas, accesorios, etc., incluso posibles modificaciones, ampliaciones o adecuaciones que se consideren necesarios en el cuadro y en sus elementos constitutivos, para que la unidad de obra quede totalmente terminada y en perfecto funcionamiento. |  |  |
| 1,00 | UD. CUADRO TALLER ELECTROMEDICINA. Cuadro Electromedicina, para protección y distribución, con embarrado de red-grupo con interruptor automático general de poder de corte 10 ka y automáticos secundarios de poder de corte mínimo 6 ka a 400 v (curvas b,c o d), conteniendo telerruptores bipolares tl y protección contra sobretensiones, según esquemas y descomposición, ejecutados segun sistema modular de merlin gerin o equivalente, con cofrets Pragma F, provisto de puerta con cerradura y llave de seguridad, incluso cableado, pequeño material, bornas, pletinas, accesorios, etc., incluso posibles modificaciones, ampliaciones o adecuaciones que se consideren necesarios en el cuadro y en sus elementos constitutivos, para que la unidad de obra quede totalmente terminada y en perfecto funcionamiento. |  |  |
| 1,00 | UD. CUADRO TALLER MANTENIMIENTO. Cuadro Taller mantenimiento, para protección y distribución, con embarrado de red-grupo, con interruptor automático general de poder de corte 10 ka y automáticos secundarios de poder de corte mínimo 6 ka a 400 v (curvas b,c o d), conteniendo telerruptores bipolares tl y protección contra sobretensiones, según esquemas y descomposición en memoria, ejecutados segun sistema modular de merlin gerin o equivalente, con cofrets Pragma F, provisto de puerta con cerradura y llave de seguridad, incluso cableado, pequeño material, bornas, pletinas, accesorios, etc., incluso posibles modificaciones, ampliaciones o adecuaciones que se consideren necesarios en el cuadro y en sus elementos constitutivos, para que la unidad de obra quede totalmente terminada y en perfecto funcionamiento |  |  |
| 1,00 | UD. CUADRO CLIMATIZACION. Cuadro Climatización estanco para exteriores, para protección y distribución, con interruptor automático general de poder de corte 10 ka y automáticos secundarios de poder de corte mínimo 6 ka a 400 v (curvas b,c o d), conteniendo telerruptores bipolares tl y protección contra sobretensiones, según esquemas y descomposición, ejecutados segun sistema modular de merlin gerin o equivalente, provisto de puerta con cerradura y llave de seguridad, incluso cableado, pequeño material, bornas, pletinas, accesorios, etc., incluso posibles modificaciones, ampliaciones o adecuaciones que se consideren necesarios en el cuadro y en sus elementos constitutivos, para que la unidad de obra quede totalmente terminada y en perfecto funcionamiento. |  |  |
| 1,00 | UD. CUADRO ILUMINACION EXTERIOR. Cuadro Iluminacion exterior, para protección y distribución, con interruptor automático general de poder de corte 10 ka y automáticos secundarios de poder de corte mínimo 6 ka a 400 v (curvas b,c o d), conteniendo telerruptores bipolares tl y protección contra sobretensiones, según esquemas y descomposición, ejecutados segun sistema modular de merlin gerin o equivalente, con cofrets Pragma, provisto de puerta con cerradura y llave de seguridad, incluso cableado, pequeño material, bornas, pletinas, accesorios, etc., incluso posibles modificaciones, ampliaciones o adecuaciones que se consideren necesarios en el cuadro y en sus elementos constitutivos, para que la unidad de obra quede totalmente terminada y en perfecto funcionamiento. |  |  |
| 1,00 | UD. CUADRO ENCENDIDOS ALUMBRADO P.PRIMERA. Cuadro de control de luces para control y mando de P.Primera, compuesto por pulsadores de carril y pilotos rojos y verdes de señalización de encendido y apagado, incluso pilotos y pulsadores en carril, segun esquemas y descomposición, ejecutados según sistema modular de Merlin Gerin o similar, en cofret pragma f de 550x1050x175 mm, incluso cableado, pequeño material, bornas, pletinas, accesorios, etc., todo ello instalado, verificaciones, ensayos, pruebas, etc.,y funcionando. Incluso posibles modificaciones, ampliaciones o adecuaciones que se consideren necesarios en el cuadro y en sus elementos constitutivos, para que la unidad de obra quede totalmente terminada y en perfecto funcionamiento. |  |  |
| 1,00 | UD. CUADRO ENCENDIDOS ALUMBRADO URBANIZACIÓN. Cuadro de control de luces para control y mando de Iluminacion exterior, compuesto por pulsadores de carril y pilotos rojos y verdes de señalización de encendido y apagado, incluso pilotos y pulsadores en carril, segun esquemas y descomposición, ejecutados según sistema modular de Merlin Gerin o similar, en cofret pragma f de 550x1050x175 mm, incluso cableado, pequeño material, bornas, pletinas, accesorios, etc., todo ello instalado, verificaciones, ensayos, pruebas, etc.,y funcionando. Incluso posibles modificaciones, ampliaciones o adecuaciones que se consideren necesarios en el cuadro y en sus elementos constitutivos, para que la unidad de obra quede totalmente terminada y en perfecto funcionamiento. |  |  |
| 9,00 | UD. Limitador sobretensiones PRD. Limitador sobretensiones ATCOMPAC T 40/160 KA. Up = 1,4 kV 230 400 de 4 polos de APLICACIONES TECNOLÓGICAS o equivalente. Descargador SPD tipo 2, clase II; Tensión nominal 230/400 V.; Máxima tensión permisible de servicio 255 V.; Corriente choque de rayo (10/350) 12 kA. Nivel de protección =<1,5 KV.; Capacidad de apagado de corriente consecutiva 100 Aeff.; Tensión TOV 1200 V/200 ms y 335V/5 ms..Totalmente instalado y funcionando. |  |  |
| 1,00 | UD. SAI. El sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS-SAI) de la marca Endata modelo Serie SM6000, para 4.200 W de de tecnología ON-LINE doble conversión asegura la protección total de su informática contra cualquier tipo de perturbación de la red eléctrica. Características principales: - Protección electrónica contra cortocircuitos. - Estabilidad en tensión de salida: +/-1%. - By-pass automático, tiempo de transferencia: Nulo. - Onda senoidal pura. - Comunicación integrada. - Soluciones modulares para aumentar la autonomía. - Slot para SNMP (Incluida). - Display LCD. - Opción paralelo hasta 3 unidades Totalmente instalado, terminado y en perfecto funcionamiento. |  |  |
|  | Aparatos de alumbrado (instalación sin suministro) |  |  |
| 4,00 | UD. Montaje de luminaria ext. Nadelspot 35w. Montaje y conexión de luminaria exterior, modelo Nadelspot con referencia 631189.774.1 de 35w de RZB, con suministro por parte de TRAGSA de lámpara y equipo de encendido, accesorios, pequeño material, sujecciones, fijaciones, anclaje,puesta a tierra, etc, totalmente instalado, verificado y funcionando. |  |  |
| 113,00 | UD. Montaje de luminaria tipo pantalla empotrada. Montaje y conexión de pantalla empotrada con suministro por parte de TRAGSA de pantalla, lámpara y equipo de encendido, accesorios, pequeño material, sujecciones, fijaciones, anclaje,puesta a tierra, etc, totalmente instalado, verificado y funcionando. |  |  |
| 18,00 | UD. Montaje de luminaria tipo luminaria lineal LED. Montaje y conexión de luminaria lineal tipo LED, con difusor opal 24W/m de RZB, con suministro por parte de TRAGSA de lámpara y equipo de encendido, accesorios, pequeño material, sujecciones, fijaciones, anclaje,puesta a tierra, etc, totalmente instalado, verificado y funcionando |  |  |
| 70,00 | UD. Montaje de luminaria tipo downlight LED. Montaje y conexión de downlight empotrable LED de RZB o equivalente, con suministro por parte de TRAGSA de lámpara y equipo de encendido, accesorios, pequeño material, sujecciones, fijaciones, anclaje,puesta a tierra, etc, totalmente instalado, verificado y funcionando. |  |  |
| 2,00 | UD. Montaje de luminaria de pared LED. Montaje y conexión de luminaria de pared tipo LED, con suministro por parte de TRAGSA de equipo de encendido, accesorios, pequeño material, sujecciones, fijaciones, anclaje,puesta a tierra, etc, totalmente instalado, verificado y funcionando. |  |  |
| 6,00 | UD. Montaje de baliza exterior LED. Montaje y conexión de baliza exterior LED con altura 1400 mm, de RZB de 20 w, con suministro por parte de TRAGSA de equipo de encendido, accesorios, pequeño material, sujecciones, fijaciones, anclaje,puesta a tierra, etc, totalmente instalado, verificado y funcionando. |  |  |
| 16,00 | UD. Montaje de luminaria empotrable suelo LED.Montaje y conexión de luminaria empotrable suelo de RZB , con suministro por parte de TRAGSA de lámpara y equipo de encendido, accesorios, pequeño material, sujecciones, fijaciones, anclaje,puesta a tierra, etc, totalmente instalado, verificado y funcionando. |  |  |
| 4,00 | UD. Montaje de luminaria exterior. Montaje y conexión de luminaria exterior, de RZB, con suministro por parte de TRAGSA de lámpara y equipo de encendido, accesorios, pequeño material, sujecciones, fijaciones, anclaje,puesta a tierra, etc, totalmente instalado, verificado y funcionando. |  |  |
| 11,00 | UD. Instalación de luminaria de emergencia. Instalación de luminaria de emergencia o equivalentes aprobado, incluyendo montaje, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas , certificados, homologaciones, etc., puesta en marcha y funcionando. Medida la unidad colocada, conexionada, programada, ensayada y comprobado su funcionamiento. |  |  |
|  | Mecanismos |  |  |
| 10,00 | UD. Interruptor unipolar estanco. Interruptor estanco con mecanismo completo de 10 A./250 V., con tecla y marco, color marfil o blanco serie 27 de Simon o equivalente incluso caja universal de empotrar, totalmente instalado y funcionando. |  |  |
| 28,00 | UD. Interruptor unipolar. Interrumptor unipolar sencillo tecla grande con mecanismo completo de 10 A./250 V., con tecla y marco, color marfil o blanco serie Mosaic de Legrand o equivalente, incluso caja universal de empotrar, totalmente instalado y funcionando. |  |  |
| 2,00 | UD. Toma corriente 10/16 A estanca. Toma de corriente estanca 2P+T 16A Schuko serie Plexo, marca Legrand o equivalente, incluso caja, placas, accesorios, etc, todo ello totalmente instalado y funcionando. |  |  |
| 20,00 | UD. Toma corriente 10/16 A con obt. Toma de corriente, 2P+T 16A 250V con obturador de protección, serie 27 de Simon o equivalente, con mecanismo completo de 10/16 A/250 V incluso placas, caja universal de empotrar, soportes, accesorios, todo ello instalado, verificado y funcionando. |  |  |
| 27,00 | UD. Detector de movimiento interior emp. Detector de movimiento para alumbrado automático interior de ABB EIB-KNX empotrado o equivalente, con ángulo de cobertura de 180 grados fijo, umbral de iluminación fijo de 10 lux, temporización a elegir de hasta 35 minutos, distancia de detección de 10 metros, para un rango de potencias de 10-320 W en incandescencia y en halógenos, a 2 hilos (sin neutro), incluso pequeño material, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento. |  |  |
| 21,00 | UD. Puesto de trabajo (PT-1) 2TC+2Rj45+Telf. Puesto de trabajo centralizado de la marca Simon serie 27 o equivalente, compuesto por 2Tc, 2 Rj45 y 1 teléfono, con mecanismo completo, incluso placas, caja universal de empotrar, soportes, accesorios, todo ello instalado, verificado y funcionando. |  |  |
| 11,00 | UD. Puesto de trabajo estanco (PT-2) 5TC+1Trif. Puesto de trabajo centralizado estanco de la marca Simon o equivalente, compuesto por 5Tc, 1 Trifasica, con mecanismo completo, incluso placas, caja universal de empotrar, soportes, accesorios, todo ello instalado, verificado y funcionando. |  |  |
| 3,00 | UD. Puesto de trabajo estanco (PT-3) 4Rj45+Telef. Puesto de trabajo centralizado estanco de la marca Simon o equivalente, compuesto por 4 Rj45+Telefono, con mecanismo completo, incluso placas, caja universal de empotrar, soportes, accesorios, todo ello instalado, verificado y funcionando. |  |  |
| 6,00 | UD. Puesto de trabajo (PT-4) 3TC. Puesto de trabajo centralizado de la marca Simon serie 27 o equivalente, compuesto por 3Tc, con mecanismo completo, incluso placas, caja universal de empotrar, soportes, accesorios, todo ello instalado, verificado y funcionando. |  |  |
| 10,00 | UD. Punto conexión secamanos. Punto de conexión con secamanos, realizado con LINEA ELECTRICA "Cu" 07Z1-K DE 2x2,5 mm2+T/D.CAPA 16, totalmente conectado y en funcionamiento. |  |  |
| 26,00 | UD. Punto conexión cabeceros. Punto de conexión con cabeceros, realizado con LINEA ELECTRICA "Cu" 07Z1-K DE 2x2,5 mm2+T/D.CAPA 16, totalmente conectado y en funcionamiento. |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA no incluido) |  |  |  |
| Impuesto sobre el Valor Añadido |  |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA incluido) |  |  |  |

En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados.

La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.

(Sello , fecha y firma del ofertante)

(Se deben firmar todas las hojas de la oferta por  el representante legal)

# ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA LICITAR AL CONCURSO TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA PARA LA OBRA DE: “AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DE MANACOR (MALLORCA, ILLES BALEARS)”

Ref. TSA0066186

Don .............................................................................................................................................., como ..............................................................................................................................................................., de la Empresa...................................................................................................................................................

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: Que la información consignada en la presente declaración es exacta y veraz y ha sido facilitada con pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaración de carácter grave. Se declara formalmente que podrá aportar los certificados y las pruebas documentales contemplados sin tardanza, cuando se soliciten, salvo de que la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. tenga la posibilidad de obtener los documentos justificativos de que se trate directamente, accediendo a una base de datos nacional de cualquier Estado miembro que pueda consultarse de forma libre y gratuita, de los facilitados en la presente declaración, que permita a Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P a hacerlo; si fuera preciso, deberá otorgarse el oportuno consentimiento para acceder a  dicha base de datos.

A estos efectos sirva la presente para dar consentimiento expreso a la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P., para que tenga acceso a los documentos justificativos de la información que se ha facilitado en la presente declaración a efectos de la contratación de la licitación ______________________________________________________ Ref: _____________________________________ por parte de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.,

1.1.- DATOS GENERALES DEL LICITADOR

Razón Social: ______________________________________________________________________

N.I.F., Número de IVA (si procede): __________________

Dirección: ____________________________________________________________________________________

Dirección de internet (página web en su caso): ____________________________

Correo electrónico de contacto: __________________________________

Teléfono: ___________________

Persona/s de contacto: ______________________________________________________

Microempresa o una PYME: Si / No (Señalar la opción correcta)

Porcentaje de trabajadores discapacitados o desfavorecidos: _______________

1.2.- CLASIFICACIÓN / INSCRIPCIÓN

Se encuentra clasificado: Si / No (Señalar la opción correcta)

Nª Inscripción o certificación: ____________________ (Si procede)

El certificado de inscripción o certificación están disponibles en formato electrónico: Si / No (Señalar la opción correcta)

Grupo: _____ Subgrupo ________ Categoría _______________ o Referencias en las que se basa la inscripción o certificación ___________________________________________________

La inscripción o certificación abarca todos los criterios de selección exigidos: Si / No (Señalar si la inscripción no abarca todos los criterios de selección elegidos)

A cumplimentar si el apartado anterior es No:

- Me encuentro inscrito en el Registro profesional de mi Estado miembro de mi establecimiento de acuerdo con el Anexo IX de la Directiva 2014/24/UE y cumplo cualquier requisito adicional solicitado legalmente por dicho estado incluidos en dicho Anexo: Si / No (Señalar la opción correcta)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: SI / NO (Señalar la opción correcta, si se ha marcado SI se rellenarán  los apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Me encuentro inscrito en el Registro Mercantil del Estado miembro de mi establecimiento de acuerdo con el Anexo IX de la Directiva 2014/24/UE y cumplo cualquier requisito adicional solicitado legalmente por dicho estado incluidos en dicho Anexo: Si / No (Señalar la opción correcta)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: SI / NO (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

(Los siguientes dos apartados se rellenarán si el objeto del contrato es un   servicio)

- Es preciso para la realización de los servicios descritos en el pliego una autorización específica: Si / No (Señalar la opción correcta y en caso de marcar SI se incluirá una descripción de la misma)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Es preciso para la realización de los servicios descritos en el pliego estar afiliado a una determinada organización: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se incluirá una descripción)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

1.3.- OFERTAS DE AGRUPACIONES DE ENTIDADES / UTEs

Participo en la licitación conjuntamente con otro/s operadores económicos: Si / No (Señalar la opción correcta)

- Nombre del grupo/UTE:

- Los operadores que presentamos proposición conjunta somos (Identificar todos):

- El Responsable principal es __________________ su participación en el grupo es ___________

- El Responsable de realizar _____________________ es __________________________ su participación en el grupo es ________ (Se incluirán todos los integrantes con sus funciones y participaciones)

- Representante del grupo/UTE:

  - Nombre: ______________________  Apellidos: _____________________________________

  - Dirección:_______________________________________________________________________

  - Correo Electrónico: ___________________________

  - Teléfono: _____________________________________

  - Cargo en el grupo/Calidad en la que actúa: ___________________________

  - Alcance de su representación: _________________________________________

En el Sobre UNICO de la presente licitación adjunto:

- Declaración responsable firmada por todos los miembros de su compromiso de formalizar la UTE/agrupación en caso de resultar adjudicataria

- Una Declaración Responsable de cumplimiento de requisitos mínimos por cada uno de los participantes en la UTE / Agrupación.

1.4.-REPRESENTANTE DEL LICITADOR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

Nombre y Apellidos: ______________________________________________________________________

N.I.F., (si procede): __________________

Cargo/calidad en la que actúa:_________________________________________________

Dirección: ____________________________________________________________________________________

Correo electrónico de contacto: __________________________________

Teléfono: ___________________

Alcance de su representación: _________________________________________

1.6.- ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS

Recurro para acreditar la solvencia económica y financiera; y técnica y profesional a la capacidad de otras entidades: SI / NO.

En caso de haber señalado afirmativamente la cuestión anterior, me comprometo, a solicitud de Tragsa a:

- Facilitar una declaración de cumplimiento de requisitos mínimos de los apartados anteriores y de los referentes a Motivos de Exclusión debidamente cumplimentado por las entidades a las que se recurra para ésta acreditación. Incluyendo el personal técnico u organismos técnicos no integrados directamente en la organización del licitador y especialmente los responsables del control de calidad y en contratos de obras el personal técnico o los organismos técnicos de que disponga el licitador para la ejecución de las mismas.

- Si resulta pertinente, incluir la información exigida para la solvencia económica y financiera; y técnica y profesional de las actividades que realizarán en la ejecución del contrato.

- Presentar el compromiso de utilización de dichos medios para la realización de dicho contrato a lo largo de la vigencia del contrato correspondiente caso de resultar adjudicatario.

1.7.- SUBCONTRATISTAS

(Se rellenará sólo en el caso de que se pretenda subcontratar parte de la ejecución del contrato, caso contrario se presumirá que  el licitador declara que no celebrará subcontrataciones en la ejecución del contrato)

El licitador subcontratará parte de la ejecución del contrato derivado de la presente licitación, en un porcentaje del _________ de acuerdo con el siguiente detalle:

(Se procederá a enumerar los subcontratistas previstos, los trabajos que realizarán y el porcentaje que éstos suponen sobre el total del valor estimado ofertado)

En caso de que Tragsa solicite información de los mismos por resultar adjudicador el licitador adjuntaré la información y documentación correspondiente  a los puntos 1.1, 1.2, y 1.5. y la solvencia exigible a los mismos de acuerdo con el pliego, mediante la presentación de esta declaración por cada uno de los contratistas o categorías de subcontratistas.

2.1.- CONDENAS PENALES

El licitador al que represento, las personas miembros de su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tienen poderes de representación, decisión o control en él, no han sido objeto, de una condena en sentencia firme que se haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o en la que haya establecido directamente un periodo de exclusión que siga siendo aplicable:

- Por participar en una organización delictiva tal como se define en el art 2 de la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de Octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (DO L300 de 11.11.2008 p.42)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por corrupción tal como se define en el art 3 del Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la UE (DOC 195 de 25.6.19997, p.1) y en el art. 2 apartado 1, de la Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de Julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado (DO L 192 de 31.7.2003 p.54). Este motivo de exclusión también la corrupción tal como se defina en la legislación nacional del poder adjudicador (entidad adjudicadora)  o del licitador.

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por fraude en el sentido del art 1 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO C 316 de 27.11.1995, p.48).

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por delitos de terrorismo o ligados con el terrorismo tal como se define en los arts. 1 y 3 de la Decisión Marco del Consejo, de 13 de Junio de 2002, sobre lucha contra el terrorismo (DO L 164 de 22.6.2002, p.3). Este motivo engloba también la inducción, complicidad para cometer un delito o la tentativa de cometerlo, tal como se contempla en el art 4 de la citada Decisión Marco.

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por blanqueo de capitales o financiación del terrorismo,  tal como se definen en el art 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de Octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el bloqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005, p.15).

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos,  tal como se definen en el art 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de Abril de 2011, relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p.1)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

2.2.- PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

2.2.1.- Pago de impuestos

El licitador al que represento ha cumplido con sus obligaciones relativas al pago de impuestos, en el país en el que está establecido o en España: Si / No (En caso de incumplimiento se rellenará lo siguiente)

Importe: __________________________________

País o Estado de que se trata: ______________________________

El incumplimiento ha quedado establecido por medios distintos de una resolución judicial o administrativa: Si / No

Descripción de los medios  utilizados ______________________________________________________________(En caso de que se haya establecido por medios distintos a la resolución judicial o administrativa).

La resolución anterior es firme y vinculante: Si / No (En caso de que el incumplimiento sea por resolución)

Fecha de la condena o resolución:  ___________________________________________ (En caso de que sea firme y vinculante)

En la condena se establece una duración del periodo de exclusión de: __________________________

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

El licitador al que represento ha cumplido con sus obligaciones relativas al pago de impuestos, en el país en el que está establecido y en España: Si / No (En caso de incumplimiento se rellenan los 2 apartados sig.)

Importe: __________________________________

País o Estado de que se trata: ______________________________

2.2.2.- Pago de cotizaciones a la seguridad social

El licitador al que represento ha cumplido con sus obligaciones relativas al pago de las cotizaciones a la seguridad social, en el país en el que está establecido o en el España: Si / No (En caso de incumplimiento se rellenará lo siguiente)

Importe: __________________________________

País o Estado de que se trata: ______________________________

El incumplimiento ha quedado establecido por medios distintos de una resolución judicial o administrativa: Si / No

Descripción de los medios  utilizados ______________________________________________________________(En caso de que se haya establecido por medios distintos a la resolución judicial o administrativa)

La resolución anterior es firme y vinculante: Si / No (En caso de haberse establecido por resolución judicial o administrativa)

Fecha de la condena o resolución:  ___________________________________________(En caso de que sea firme y vinculante)

En la condena se establece una duración del periodo de exclusión de: __________________________

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

El licitador al que represento ha cumplido con sus obligaciones relativas al pago de las cotizaciones a la seguridad social, en el país en el que está establecido y en España, si no coincide con su país de establecimiento: Si / No (En caso de incumplimiento se rellenan los 2 apartados sig.)

Importe: __________________________________

País o Estado de que se trata: ______________________________

2.3-. INSOLVENCIA, CONFLICTOS DE INTERESES O LA FALTA PROFESIONAL

El licitador a la que represento; respecto de sus obligaciones en el ámbito del Derecho ambiental, Derecho social y el Derecho Laboral tal como se contemplan a efectos de la presente contratación en la legislación nacional, en el anuncio de licitación o el pliego de la contratación o en el art. 18, ap.. 2 de la Directiva 2014/24/UE, ha cumplido con todas ellas: Si / No (En caso de incumplimiento, se indicará lo siguiente)

Ámbito incumplido: _____________________________________________________________

Preceptos incumplidos: ______________________________________________________________

Medidas adoptadas para demostrar su credibilidad: __________________________________________

2.5.- SOMETIMIENTO A FUERO NACIONAL

El licitador por la presente renuncia a cualquier fuero que pudiera corresponderme en las controversias que se produzcan con motivo de la contratación referida, sometiéndome para estos asuntos y cualesquiera otros relacionados con el correspondiente contrato a los Juzgados y Tribunales Españoles.

2.6.- MOTIVOS DE EXCLUSIÓN NACIONALES

El licitador declara que no se encuentra incurso en ninguno de los supuestos  incluidos en el art. 71 referente a las Prohibiciones de Contratar recogido en la Subsección 2ª del Capítulo II del Título II de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre. por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

2.7.- PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL

El licitador declara su pertenencia al siguiente Grupo empresarial _________________________, de conformidad con lo dispuesto en el art 42.1 del Código de Comercio. Así mismo declaro que respecto de la presente licitación, presentan proposiciones a dicha licitación otras empresas del mismo grupo: SI / NO

(En caso afirmativo incluir el nombre de dichas empresas)

______________________________________________________

______________________________________________________

2.8.- MEDIOS ADSCRITOS A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Los medios que el licitador se compromete a adscribir a la realización de los trabajos son:

(Enumerar en caso de solicitarlo el pliego)

2.9.- CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES SOBRE LAS NORMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

En caso de serle solicitado el licitador presentará los certificados expedidos por organismos independientes que acredite con las normas de aseguramiento de la calidad requeridas en el anuncio de licitación y en el pliego, o presentará los siguientes medios de prueba, conforme a lo establecido en el anuncio de licitación o el pliego:

(Detallar en caso de no disponer de la norma solicitada el motivo de no tenerla  y de qué otros medios de prueba  se dispone)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

2.10.- CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES SOBRE LAS NORMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

En caso de serle solicitado el licitador presentará los certificados expedidos por organismos independientes que acredite que aplica los sistemas o normas de gestión medioambiental requeridas en el anuncio de licitación y en el pliego, o presentará los siguientes medios de prueba, conforme a lo establecido en el anuncio de licitación o el pliego:

(Detallar en caso de no disponer de la norma solicitada se incluirá el motivo de no tenerla  y de qué otros medios de prueba  se dispone)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

(Lugar, fecha y firma)

Sr. Presidente de la Mesa Central de Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.,

Nota: se firmarán todas y cada una de las hojas en que el licitador cumplimente datos referentes a la licitación, los medios electrónicos de comprobación consignados deberán ser de libre acceso y gratuitos

# ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Con el fin de dar cumplimiento al R.D. 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, les rogamos que cumplimenten debidamente el siguiente documento y marque las casillas de la columna “DECLARADO” si cumple y le son de aplicación.

El firmante, declara bajo su responsabilidad, que los datos indicados en este documento son ciertos, y se compromete a justificarlo documentalmente cuando le sea requerido por esta empresa para la firma del contrato (según notas al pie de página del presente documento).

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre o Razón Social: |  |  |  |
| Domicilio Social: |  |  |  |
| Teléfono: |  | Fax: | E-mail: |
| Actividad: |  |  |  |
| Nº Trabajadores: | Mutua de Accidentes de Trabajo y Enf. Prof.: |  |  |

| 2. RESPONSABLE / INTERLOCUTOR DE PREVENCIÓN |  |
| --- | --- |
| Nombre: | Teléfono: |
| Cargo en la empresa: | Correo electrónico: |

| 3. ORGANIZACIÓN PREVENTIVA | VERIFICADO (a cumplimentar por el Grupo Tragsa) |
| --- | --- |
| 3.1. Marcar lo que proceda Se deberá acreditar la modalidad preventiva asumida (p.ej: con el contrato de la actividad preventiva con el SPA, en su caso)b. | a |
|  | DECLARADO |
| a) Trabajador autónomo |  |
| b) Asunción personal por el empresario |  |
| c) Designación de uno o varios trabajadores |  |
| d) Servicio de Prevención Propio (SPP) y/o Servicio de Prevención Ajeno (SPA) Especialidad; S.P.P.; S.P.A.; Entidad. Seguridad en el Trabajo. Higiene Industrial. Ergonomía y Psicosociología. Medicina del Trabajo. |  |

aObligatorio con la firma del contrato

b No es de aplicación a Trabajadores Autónomos (excepto si tiene personal a su cargo)

| 4. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN |  |  | DECLARADO (a cumplimentar por el Colaborador) | VERIFICADO (a cumplimentar por el Grupo Tragsa) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿Personal de su empresa va a trabajar en centros de trabajo del Grupo Tragsa o realizar trabajos de campo? Sólo en caso afirmativo deberá aportar documentación acreditativa de las siguientes preguntas: Se aportará listado de personal que va a trabajar con el Grupo Tragsa (nombre y apellidos, DNI y categoría profesional) |  |  | SÍ; NO. | c |  |
| 4.1. ¿Dispone de Evaluación de Riesgos y Planificación Preventiva para todas las actividades objeto de la presente oferta? Se entregará Evaluación de Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva para los trabajos subcontratados e información sobre los riesgos inducidos a terceros por la empresa en el desarrollo de los trabajos encomendados por el Grupo TRAGSA. |  |  | b | a |  |
| 4.2. ¿Se garantiza la Formación e información en materia preventiva de su puesto de trabajo a los trabajadores objeto de esta oferta? (art.18-19-20 de la Ley PRL) Se aportará Certificado acreditativo, con firma de cada trabajador y entidad formadora de Prevención |  |  | b | c |  |
| 4.3. ¿Se facilitan Equipos de Protección Individual, en función del riesgo de los trabajos, a cada trabajador? Se aportará Certificación de entrega de los EPIs (documento con firma de cada trabajador) |  |  | b | c |  |
| 4.4. ¿Se garantiza la protección especial a Trabajadores Sensibles, Menores y Embarazadas? |  |  | b | a |  |
| 4.5. ¿Se realiza la Vigilancia de la Salud en función de los riesgos inherentes a los puestos de trabajo? Certificado de la Aptitud médica de todos los trabajadores para el puesto de trabajo encomendado (si se encuadran en el Anejo 1 del R.D. 39/1997), firmado por médico del trabajo o Renuncia. |  |  | b | c |  |
| 4.6. DOCUMENTACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO |  |  |  |  |  |
| Todos los equipos de trabajo a utilizar para la realización de los trabajos poseen Marcado CE |  |  |  |  |  |
| ¿Va a utilizar maquinaria en obras del Grupo Tragsa? Sólo en caso afirmativo, deberá contestar las siguientes 3 cuestiones: Se aportará listado de maquinaria autopropulsada que va a trabajar en actuación del Grupo Tragsa (tipo de máquina, ,marca y modelo DNI y matrícula, en su caso) Se aportará Acreditación Propiedad, si no queda suficientemente justificado con la documentación siguiente |  |  | SÍ; NO. | c |  |
| 4.6.1. La maquinaria a utilizar para la realización de los trabajos, ¿posee Declaración de Conformidad y Marcado CE? En caso contrario, ¿dispone de Certificado de Adaptación al R.D. 1215/1997? Se aportará Declaración de Conformidad o Marcado CE (o, en su lugar, Justificación documental que acredite la adecuación al R.D. 1215/1997) de toda la maquinaria a emplear en la actuación objeto del contrato |  |  |  | c |  |
| 4.6.2. El personal que maneja estos equipos ¿dispone de Autorización de Uso de Maquinaria por parte de la empresa? Se aportará Certificado de Autorización que relacione a cada trabajador con las máquinas para las que está autorizado su manejo en función de la formación en manejo seguro recibida |  |  |  | c |  |
| 4.6.3. ¿Todas las máquinas tienen a disposición el Manual del Operador y el Libro de Mantenimiento? Se aportarán ambos documentos y un Autocertificado de Mantenimiento |  |  |  | c |  |
| 4.7. OTROS: |  |  |  |  |  |
| ¿Se entregan a los trabajadores las Fichas de Seguridad de los productos químicos a utilizar? Aportará relación de Fichas de Datos de Seguridad de los productos químicos que, en su caso, se vayan a emplear |  |  |  | c |  |
| Si va a subcontratar parte del objeto de su contrato, maque esta casilla Debe aportar este mismo anexo cumplimentado por cada empresa y aportar toda la documentación descrita en el mismo. |  |  |  | c |  |
| 5. RESPONSABLE DE LA EMPRESA |  |  |  |  |  |
| Nombre: |  | Fecha, Sello y Firma: |  |  |  |
| Cargo en la empresa: |  |  |  |  |  |
| Teléfono: | Correo electrónico: |  |  |  |  |

aObligatorio con la firma del contrato

b No es de aplicación a Trabajadores Autónomos (excepto si tiene personal a su cargo)

c Obligatorio antes del inicio de las actividades contratadas

# ANEXO IV

MODELO DE ACTA DE CONFORMIDAD/RECEPCIÓN

En ..., a ...de... del año dos mil ..., siendo las ... horas y estando presente, D......, en representación de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P., (en acrónimo, Tragsa) y D. ....., en representación de (datos del  adjudicatario), se procede por el citado Sr..., a la conformidad/recepción, en nombre y representación de Tragsa, de los trabajos en virtud del Contrato suscrito entre ambas partes con fecha de....de.. de dos mil..., reconociéndose por Tragsa haber realizado la totalidad/unidades (especificar) de los trabajos adjudicatarios en la fecha de otorgamiento del presente documento, dando comienzo a partir de la misma el plazo de garantía establecido en el pliego para la Contratación de “____________________________________________ Ref: ____________________-

(Párrafo de aplicación, si se apreciaran defectos a la vista en el momento de entrega de los trabajos)

“Sin perjuicio de lo establecido en el Pliego para la Contratación del servicio consistente en los “________________________________________________________”. Ref: __________________________ y en la legislación vigente, respecto a la existencia de defectos y/o vicios ocultos, Tragsa manifiesta expresamente en el presente acto que los trabajos realizados adolecen de los siguientes defectos (especificar)”

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes firman el presente documento en la fecha y lugar ut supra.

POR LA ADJUDICATARIA                                                                           POR TRAGSA