ANEXO I:

SOBRE B: CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS

El que suscribe D. .............................., domiciliado en …………………, calle ……………………….. nº ……. y D.N.I. nº …………………… en su propio nombre, o en representación de ............................., con N.I.F. …………….. con domicilio en ....................., calle …………………. enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN PARA LA OBRA “AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DE MANACOR (ISLAS BALEARES)” " Ref: TSA006087 se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de ………………………………………………………………. EUROS (………………. €) IVA incluido de acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:

CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS

| LOTE ÚNICO: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN | Nº UNIDADES ESTIMADAS | PRECIO UNITARIO (SIN IVA) | IMPORTE TOTAL (SIN IVA) |
|  | CENTRAL PRODUCCION ENERGIA TERMICA |  |  |  |
| UD | Planta enfriadora 107 Kw Planta enfriadora modelo NX/LN-CA 0402P de la marca CLIMAVENETA o similar o equivalente de alta eficiencia NX R410A aire/agua Baterias de condensación de alto rendimiento Al/Al Microchannel, Con ventiladores axiales, equipada con 2 compresores scroll y 1 circuito, intercambiador de placas, refrigerante ecológico R410a, versión Silenciada de Alta Eficiencia. Incluyendo: Alimentación Eléctrica : 400V/3ph/50Hz+PE, CABLEADO NUMERADO EN PLACA ELECTRÓNICA, Con Relé Exterior de Secuencia de Fases, MAGNETOTERMICO CON CARGA, PLACA SERIAL MODBUS, Válvula Solenoide Línea Líquido, Protección del Display anti UV, Válvula Exp. Electrónica para Máquinas con DVV, Baterías MICROCANAL AL/AL, Control Baja Temperatura por Velocidad Variable Ventiladores Incluyendo los elementos opcionales siguientes: 1- SOFT-STARTER Trifásico, modelo OPC-1511-NX 0402P 1- E-COATING MICROCHANNEL COILS, modelo OPC-876-NX/LN-CA 0402P 2- KIT 2 PUMPS 2 POL LH+TANK, modelo OPC-3155-NX 0402P 1- Kit de Amortiguadores (goma), modelo OPC-F400504001-NX/LN-CA 0402P 1- INTERRUPTOR DE FLUJO EVAPORADOR , modelo OPC-C5140130-NX/LN-CA 0402P 1- PLACA SERIAL LONWORKS, modelo OPC-4182-NX 0302P 1- TARJETA SERIAL BACNET MS / TP RS485, modelo OPC-4184-NX 0302P Con p.p. de soportes, bancadas, amortiguadores, interconexiones, conexiones eléctricas de fuerza y control, tornillería y accesorios, incluso montaje, grúa de elevación a cubierta, transportes, enclavamientos, elevaciones y replanteos. todo ello instalado, verificaciones controles, pruebas, certificados, licencias, legalizaciones, etc., medida la unidad completamente instalada puesta en marcha y funcionando. |  |  |  |
| UD | Caldera condensación gas Instalación de caldera de condensación a gas WEISHAUPT WTC-GB-120 A o similar. Quemador modulante entre 24,4 y 122 KW , potencia calorífica a 50/30ºC 24,4-122 KW. Rendimiento normalizado de 109,4%. Cuerpo de aluminio, bandeja de condensados. Peso 153 Kg. Incluye: Llave de paso recto de gas 1" con dispositivo térmico de seguridad. Conjunto de seguridad, con manómetro y purgador rápido automático. Válvula de seguridad justada a 3 bar DN25. Conjunto conexión cáldera DN 125 con codo PP 87º con diafragma, tubo PP 500 mm con toma de medición, brida de tubo para sujección a la caldera y un tubo de lubricante. Tubo PP monocapa 1,0 m. D125. Tubo de chimenea PP 125, longitud 2m. Codo revisión DN125 87º. Rejilla para toma de aire 230x240. Pieza de revisión de chimenea PP DN125 |  |  |  |
|  | Total CENTRAL PRODUCCION ENERGIA TERMICA |  |  |  |
|  | UNIDADES TRATAMIENTO AIRE |  |  |  |
| UD | UTA-1 WZ-E-2920-62 UTA-01 (RP) (20170406_d). Unidad de Tratamiento de Aire, marca CLIMAVENETA O SIMILAR, gama WIZARD, caudal 6073 m³/h. Con certificación EUROVENT, con estructura compuesta por perfiles de aluminio de 60 mm y cantoneras rígidas de policarbonato reforzado, cuya envolvente de paneles sándwich de 62 mm de espesor con rotura de puente térmico atiende a la siguiente clasificación (s/ EUROVENT EN 1886): D1 / L1 / F9 / T2 / TB2 y conforme a la directiva CE de seguridad. Incluye bandeja de condensados en batería/s de frío y filtros extraíbles.de intemperie con recuperación, modelo WZ-E-2920-62 marca CLIMAVENETA o similar o equivalente, caudal de 6.073 m3/h , aprobado por la d.f.: CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Estructura autoportante con perfiles de aluminio extruido de doble capa con tornillos ocultos. Perfil de corte térmica espesor 60 mm Paneles de espesor 62 mm de doble hoja : interna en acero prepintado thickness 0.6 mm , externa en acero prepintado thickness 0.6 mm . Aislamiento en poliuretano inyectado de densidad media de 45 kg / m³ . Con cobertura de aluminio Con base de máquina de perfiles de aluminio Slides for container transport Sección con compuerta Compuerta en aluminio Superficie N° 1 1000x310 mm. Caudal 5800 m³/h. Con pasador para el servo Perdida de carga total de la seccion = 32 Pa Plenum de difusión de aire Longitud 920 mm . Junta Unión de dos secciones , con el fin de facilitar la manipulación y el transporte . Recuperador estático Recuperator Modelo - FI AC 12 N 1310 U 1 AE SM DABD130 Material - aluminio preplastificado Recuperación sensible KW - Recuperación total KW 29.97 Dry temp. Eff. % 76.2 Ef . temperatura % 77.6 Ef . humedad % 76.2 Relación de Temperatur % 77.6 Temperatura exterior de dis °C 2 Factor de recirculación % 0.0 Eficiencia del flujo equili % 76.2 Invierno Verano Aire exterior Expulsión Aire exterior Expulsión Caudal aire mc/h 6073 6073 6073 6073 Temp. Entrada °C 2 21 30 25 Hr . Entrada % 55 40 60 50 Temp. Salida °C 16.75 6.67 26.19 28.81 Hr . Salida % 20 99 75 39 Pérdida de carga Pa 118 120 128 127 P.D. air dens.1,2 kg/m³ Pa 124 124 124 124 Condensación It/h 1 1 - - Superf. Heladas mq - - - - Recuperador pre- filtros: Recuperador Compuerta Con compuerta de bypass Bandeja: Con bandeja en Acero inoxidable 304 Material carpintería: Aluminio Compuerta de recirculación en aluminio Superficie N° 1 1000x210 mm . Caudal 6073 m³/h - Enginia Con pasador para el servo Perdida de carga total de la seccion = 118 Pa Perdida de carga total de la seccion (aire de reprisa) = 120 Pa Ventilador de retorno VENTILADOR GR40C-ZID.DC.CR Ziehl-Abegg MOTOR Tipo ventilador Plug fan Tipo motor Brushless Tamaño 400 Potencia nominal motor 2.4 kW Caudal 6073 m3/h Alimentación 400/3/50 V/f/Hz Perdida de carga disponible 200 Pa Pérdida de carga UTA 287 Pa Clase de aislamiento F Presión estática total 487 Pa Protección IP 54 Dynamic pressure 75 Pa Potencia en entrada 1.48 kW Total pressure 562 Pa Potencia motor absorbida 1.48 kW Número de vueltas 2106 rpm Motor efficiency class IE4 Potencia absorbida al Eje 1.48 kW Filtro compacto FCR Pre- filtro eficiencia de filtración G4 N° 2 G4592x592x48 mm + N°2 G4287x592x48 mm Filtro bolsas eficiencia F7 N ° 2 595x595x290 mm + N°2 295x595x290 mm Pérdida de carga filtro limpio 42 + 42 Pa, pérdida de carga de proyecto 51 + 82 Pa, filtro sucio 59 + 122 Pa Velocidad de paso aire en la sección de filtro : 1.62 m / s Contramarcos chapa galvanizado N ° 2 610x610x100 mm + N° 2 305x610x100 mm Consumos energética de los filtros (kWh/annum): 761 Perdida de carga total de la seccion = 133 Pa Silenciador Brand: CLA Silenciador de longitud 500 mm construcción en aluminio Perdida de carga total de la seccion = 3 Pa Sección con compuerta Compuerta en aluminio Superficie N° 1 1000x310 mm. Caudal 5800 m³/h. Con pasador para el servo Perdida de carga total de la seccion = 32 Pa Sección de inspección Sección de inspección para filtros Filtro compacto FCR Pre- filtro eficiencia de filtración G4 N° 2 G4592x592x48 mm + N°2 G4287x592x48 mm Filtro bolsas eficiencia F7 N ° 2 595x595x290 mm + N°2 295x595x290 mm Pérdida de carga filtro limpio 42 + 42 Pa, pérdida de carga de proyecto 51 + 82 Pa, filtro sucio 59 + 122 Pa Velocidad de paso aire en la sección de filtro : 1.62 m / s Contramarcos chapa galvanizado N ° 2 610x610x100 mm + N° 2 305x610x100 mm Consumos energética de los filtros (kWh/annum): 761 Perdida de carga total de la seccion = 133 Pa Batería de enfriamiento DATOS TERMOHIGROMÉTRICOS DEL AIRE FLUIDO: Agua Caudal aire estándar 6073 m³/h Caudal 5585 dm3/h Velocidad frontal 1.45 m/s Temperatura de entrada 25 °C Temperatura de entrada 7 °C H.R. entrada 50 % Temperatura de salida 12.37 °C Temperatura de salida 12 °C H.R. salida 96 % Potencia 32.47 kW Pérdida de carga (humida) 61 Pa Pérdida de carga 41.12 kPa Pérdida de carga aire seco 49 Pa Condensación 9.19 dm3/h Geometría P40 - Material tubos cobre - Número de filas 5 - Material aletas Alum. Epo - Paso de aletas 2.5 mm ancho paquete 1260 mm Número de tubos 27 - Colector de entrada 1 1/2' - Número de circuitos 7 - Colector de salida 1 1/2' - Batería de calor DATOS TERMOHIGROMÉTRICOS DEL AIRE FLUIDO: Agua Caudal aire estándar 6073 m³/h Caudal 1978 dm3/h Velocidad frontal 1.45 m/s Temperatura de entrada 21 °C Temperatura de entrada 70 °C H.R. entrada 0 % Temperatura de salida 32.38 °C Temperatura de salida 60 °C H.R. salida 0 % Potencia 23 kW Pérdida de carga 9 Pa Pérdida de carga 16.44 kPa Condensación 0 dm3/h Geometría P60 - Material tubos cobre - Número de filas 2 - Material aletas Alum. Epo - Paso de aletas 2.5 mm ancho paquete 1245 mm Número de tubos 18 - Colector de entrada 1' - Número de circuitos 3 - Colector de salida 1' - Ventilador de Impulsión VENTILADOR GR40C-ZID.DC.CR Ziehl-Abegg MOTOR Tipo ventilador Plug fan Tipo motor Brushless Tamaño 400 Potencia nominal motor 2.4 kW Caudal 6073 m3/h Alimentación 400/3/50 V/f/Hz Perdida de carga disponible 200 Pa Pérdida de carga UTA 438 Pa Clase de aislamiento F Presión estática total 638 Pa Protección IP 54 Dynamic pressure 75 Pa Potencia en entrada 1.81 kW Total pressure 713 Pa Potencia motor absorbida 1.81 kW Número de vueltas 2221 rpm Motor efficiency class IE4 Potencia absorbida al Eje 1.81 kW Filtro compacto FCR Filtro bolsas eficiencia F9 N ° 2 595x595x290 mm + N°2 295x595x290 mm Pérdida de carga filtro limpio 60 Pa, pérdida de carga de proyecto 83 Pa, filtro sucio 106 Pa Velocidad de paso aire en la sección de filtro : 1.62 m / s Contramarcos chapa galvanizado N ° 2 610x610x100 mm + N° 2 305x610x100 mm Consumos energética de los filtros (kWh/annum): 1331 Perdida de carga total de la seccion = 83 Pa Ecodesign Fabricante CLIMAVENETA O SIMILAR Modelo de unidad WZ-E2920 Tipo unidad de ventilación no residencial;bidireccional PVEint [W/(m³/s)] 574 Caudal nominal [m³/s] 1.69 Velocidad frontal [m/s] 1.00 Tipo de sistema de recuperación de calor Recuperador estático Eficiencia térmica de la recuperación de calor 76.2 Indice máximo declarado de fuga externa (-400Pa) [%] 4.58 Indice máximo declarado de fuga externa (+400Pa) [%] 2.19 Indice máximo declarado de fuga interna (+250Pa) [%] 0.5 CAL (R) class at -400 Pa L3 (R) CAL (R) class at +700 Pa L3 (R) IMPULSION RETORNO Caudal nominal [m³/s] 1.69 1.69 Tipo de accionamiento inverter installed inverter installed Potencia eléctrica de entrada efectiva [Kw] 1.81 1.48 Presión externa nominal [Pa] 200 200 Caída de presión interna de los componentes de ventilación [Pa] 179 151 Eficiencia estática de los ventiladore [%] 59.5 55.5 Dirección de internet para las instrucciones de desmontaje: www.CLIMAVENETA o similar.com Cumplimiento Ecodesign 2016 Cumplimiento Ecodesign 2018 Según características descritas en memoria.Incluso soportes, antivibratorios, apoyos elásticos, embocaduras a redes aire de impulsión y retorno con lona de conexion antivibratoria, registros, piezas especiales, conexiones hidráulicas, eléctricas de fuerza, maniobra y control, y desagües, incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en marcha y funcionando. medida la ud. colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | UTA-02 (RP) (20170406_d). Unidad de Tratamiento de Aire, marca CLIMAVENETA O SIMILAR, gama WIZARD, caudal 4869 m³/h. Con certificación EUROVENT, con estructura compuesta por perfiles de aluminio de 60 mm y cantoneras rígidas de policarbonato reforzado, cuya envolvente de paneles sándwich de 62 mm de espesor con rotura de puente térmico atiende a la siguiente clasificación (s/ EUROVENT EN 1886): D1 / L1 / F9 / T2 / TB2 y conforme a la directiva CE de seguridad. Incluye bandeja de condensados en batería/s de frío y filtros extraíbles, modelo WZ-E-1530-62 marca CLIMAVENETA o similar o equivalente, caudal de 4.869 m3/h , aprobado por la d.f.: CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Estructura autoportante con perfiles de aluminio extruido de doble capa con tornillos ocultos. Perfil de corte térmica espesor 60 mm Paneles de espesor 62 mm de doble hoja : interna en acero prepintado thickness 0.6 mm , externa en acero prepintado thickness 0.6 mm . Aislamiento en poliuretano inyectado de densidad media de 45 kg / m³ . Con cobertura de aluminio Con base de máquina de perfiles de aluminio Slides for container transport Sección con compuerta Compuerta en aluminio Superficie N° 1 760x310 mm. Caudal 4500 m³/h. Con pasador para el servo Perdida de carga total de la seccion = 34 Pa Recuperador estático Recuperator Modelo - FI AC 12 N 1070 U 1 AE SM DABD100 Material - aluminio preplastificado Recuperación sensible KW - Recuperación total KW 22.32 Dry temp. Eff. % 76.6 Ef . temperatura % 78.0 Ef . humedad % 76.6 Relación de Temperatur % 78.0 Temperatura exterior de dis °C 2 Factor de recirculación % 0.0 Eficiencia del flujo equili % 76.6 Ventilador de retorno VENTILADOR GR31C-ZID.DC.CR Ziehl-Abegg MOTOR Tipo ventilador Plug fan Tipo motor Brushless Tamaño 315 Potencia nominal motor 2.5 kW Caudal 4500 m3/h Alimentación 400/3/50 V/f/Hz Perdida de carga disponible 200 Pa Pérdida de carga UTA 348 Pa Clase de aislamiento F Presión estática total 548 Pa Protección IP 54 Dynamic pressure 103 Pa Potencia en entrada 1.46 kW Total pressure 651 Pa Potencia motor absorbida 1.46 kW Número de vueltas 3148 rpm Motor efficiency class IE4 Potencia absorbida al Eje 1.46 kW Filtro compacto FCR Pre- filtro eficiencia de filtración G4 N° 1 G4592x592x48 mm + N°1 G4287x592x48 mm Filtro bolsas eficiencia F7 N ° 1 595x595x290 mm + N°1 295x595x290 mm Pérdida de carga filtro limpio 74 + 81 Pa, pérdida de carga de proyecto 90 + 115 Pa, filtro sucio 104 + 150 Pa Velocidad de paso aire en la sección de filtro : 2.40 m / s Contramarcos chapa galvanizado N ° 1 610x610x100 mm + N° 1 305x610x100 mm Consumos energética de los filtros (kWh/annum): 761 Perdida de carga total de la seccion = 205 Pa Silenciador Brand: CLA Silenciador de longitud 500 mm construcción en aluminio Perdida de carga total de la seccion = 5 Pa Sección con compuerta Compuerta en aluminio Superficie N° 1 760x310 mm. Caudal 4500 m³/h. Con pasador para el servo Perdida de carga total de la seccion = 34 Pa Filtro compacto FCR Pre- filtro eficiencia de filtración G4 N° 1 G4592x592x48 mm + N°1 G4287x592x48 mm Filtro bolsas eficiencia F7 N ° 1 595x595x290 mm + N°1 295x595x290 mm Pérdida de carga filtro limpio 74 + 81 Pa, pérdida de carga de proyecto 90 + 115 Pa, filtro sucio 104 + 150 Pa Velocidad de paso aire en la sección de filtro : 2.40 m / s Contramarcos chapa galvanizado N ° 1 610x610x100 mm + N° 1 305x610x100 mm Consumos energética de los filtros (kWh/annum): 761 Perdida de carga total de la seccion = 205 Pa Ventilador de Impulsión VENTILADOR GR31C-ZID.DC.CR Ziehl-Abegg MOTOR Tipo ventilador Plug fan Tipo motor Brushless Tamaño 315 Potencia nominal motor 2.5 kW Caudal 4500 m3/h Alimentación 400/3/50 V/f/Hz Perdida de carga disponible 200 Pa Pérdida de carga UTA 496 Pa Clase de aislamiento F Presión estática total 696 Pa Protección IP 54 Dynamic pressure 103 Pa Potencia en entrada 1.69 kW Total pressure 799 Pa Potencia motor absorbida 1.69 kW Número de vueltas 3268 rpm Motor efficiency class IE4 Potencia absorbida al Eje 1.69 kW Filtro compacto FCR Filtro bolsas eficiencia F9 N ° 1 595x595x290 mm + N °1 295x595x290 mm Pérdida de carga filtro limpio 109 Pa, pérdida de carga de proyecto 150 Pa, filtro sucio 191 Pa Velocidad de paso aire en la sección de filtro : 2.40 m / s Contramarcos chapa galvanizado N ° 1 610x610x100 mm + N° 1 305x610x100 mm Consumos energética de los filtros (kWh/annum): 1331 Perdida de carga total de la seccion = 150 Pa Silenciador Brand: CLA Silenciador de longitud 500 mm construcción en aluminio Perdida de carga total de la seccion = 5 Pa Ecodesign Fabricante CLIMAVENETA O SIMILAR Modelo de unidad WZ-E1530 Tipo unidad de ventilación no residencial;bidireccional PVEint [W/(m³/s)] 716 Caudal nominal [m³/s] 1.25 Velocidad frontal [m/s] 1.27 Tipo de sistema de recuperación de calor Recuperador estático Eficiencia térmica de la recuperación de calor 76.6 Indice máximo declarado de fuga externa (-400Pa) [%] 4.10 Indice máximo declarado de fuga externa (+400Pa) [%] 1.96 Indice máximo declarado de fuga interna (+250Pa) [%] 0.5 CAL (R) class at -400 Pa L3 (R) CAL (R) class at +700 Pa L3 (R) IMPULSION RETORNO Caudal nominal [m³/s] 1.25 1.25 Tipo de accionamiento inverter installed inverter installed Potencia eléctrica de entrada efectiva [Kw] 1.69 1.46 Presión externa nominal [Pa] 200 200 Caída de presión interna de los componentes de ventilación [Pa] 207 147 Eficiencia estática de los ventiladore [%] 51.5 46.9 Dirección de internet para las instrucciones de desmontaje: Cumplimiento Ecodesign 2016 Cumplimiento Ecodesign 2018 Según características descritas en memoria. Incluso soportes, antivibratorios, apoyos elásticos, embocaduras a redes aire de impulsión y retorno con lona de conexion antivibratoria, registros, piezas especiales, conexiones hidráulicas, eléctricas de fuerza, maniobra y control, y desagües, incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en marcha y funcionando. medida la ud. colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| u | UTA-3-4 WZ-E-300 Unidad de Tratamiento de Aire, marca CLIMAVENETA O SIMILAR, gama WIZARD, caudal 892 m³/h. - Incluida Unidad de Control Programable- Monitor Digital de Presión Diferencial con alarmas visual y acústica y registro de incidencias. UTA con las siguientes secciones de filtración: Con certificación EUROVENT, con estructura compuesta por perfiles de aluminio de 60 mm y cantoneras rígidas de policarbonato reforzado, cuya envolvente de paneles sándwich de 62 mm de espesor con rotura de puente térmico atiende a la siguiente clasificación (s/ EUROVENT EN 1886): D1 / L1 / F9 / T2 / TB2 y conforme a la directiva CE de seguridad. Incluye bandeja de condensados en batería/s de frío y filtros extraíbles. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Estructura autoportante con perfiles de aluminio extruido de doble capa con tornillos ocultos. Perfil de corte térmica espesor 60 mm Paneles de espesor 62 mm de doble hoja : interna de acero inoxidable AISI 304 thickness 0.5 mm , externa en acero galvanizado thickness 0.5 mm . Aislamiento en poliuretano inyectado de densidad media de 45 kg / m³ . Con cobertura de chapa galvanizada Con base de máquina de perfiles de aluminio Material carpintería en Acero inoxidable 304 Silenciador Brand: CLA Silenciador de longitud 500 mm construcción en chapa galvanizada Perdida de carga total de la seccion = 5 Pa Sección de inspección Sección de inspección para filtros Con ojo de buey para puerta de inspección Con punto de luz IP65 Filtro compacto FCR Filtro bolsas eficiencia F7 N ° 1 295x595x290 mm Pérdida de carga filtro limpio 49 Pa, pérdida de carga de proyecto 59 Pa, filtro sucio 69 Pa Velocidad de paso aire en la sección de filtro : 1.80 m / s Contramarcos Acero inoxidable 304 N ° 1 305x610x100 mm Presostato diferencial Consumos energética de los filtros (kWh/annum): 761 Perdida de carga total de la seccion = 59 Pa Sección de inspección Sección de inspección para filtros Con ojo de buey para puerta de inspección Con punto de luz IP65 Batería de enfriamiento DATOS TERMOHIGROMÉTRICOS DEL AIRE FLUIDO: Agua Caudal aire estándar 1100 m³/h Caudal 1507 dm3/h Velocidad frontal 2.06 m/s Temperatura de entrada 22 °C Temperatura de entrada 8 °C H.R. entrada 50 % Temperatura de salida 9.94 °C Temperatura de salida 11 °C H.R. salida 99 % Potencia 5.26 kW Pérdida de carga (humida) 215 Pa Pérdida de carga 30.96 kPa Pérdida de carga aire seco 189 Pa Condensación 0.92 dm3/h Geometría P40 - Material tubos cobre - Número de filas 8 - Material aletas Aluminio - Paso de aletas 2.5 mm ancho paquete 665 mm Número de tubos 6 - Colector de entrada 1' - Número de circuitos 2 - Colector de salida 1' - 3S P40 8 filas p.a 2.5 Cu/Al 6T 500A 2c 1' Accesorios: Bandeja en chapa galvanizado Perdida de carga total de la seccion = 215 Pa Ventilador de retorno VENTILADOR GR25C-6ID.BD.CR Ziehl-Abegg MOTOR Tipo ventilador Plug fan Tipo motor Brushless Tamaño 250 Potencia nominal motor 0.5 kW Caudal 1100 m3/h Alimentación 230/1/50 V/f/Hz Perdida de carga disponible 250 Pa Pérdida de carga UTA 317 Pa Clase de aislamiento F Presión estática total 567 Pa Protección IP 54 Dynamic pressure 15 Pa Potencia en entrada 0.32 kW Total pressure 582 Pa Potencia motor absorbida 0.32 kW Número de vueltas 2659 rpm Motor efficiency class IE4 Potencia absorbida al Eje 0.32 kW Caja combinada de mezcla Sección de mezcla compuesta por 3 compuertas: Compuerta de expulsión en chapa galvanizado dimensiones N° 1 400x110 mm . Caudal 892 m³/h - Enginia Con servo Sin compuerta Con pasador para el servo Compuerta de aspiración en chapa galvanizado dimensiones N° 1 400x210 mm . Caudal 892 m³/h - Enginia Con servo Factor de recirculación -23.0 % Perdida de carga total de la seccion = 10 Pa Perdida de carga total de la seccion (aire de reprisa) = 38 Pa Filtro compacto FCR Filtro bolsas eficiencia F7 N ° 1 295x595x290 mm Pérdida de carga filtro limpio 36 Pa, pérdida de carga de proyecto 44 Pa, filtro sucio 51 Pa Velocidad de paso aire en la sección de filtro : 1.46 m / s Contramarcos Acero inoxidable 304 N ° 1 305x610x100 mm Presostato diferencial Consumos energética de los filtros (kWh/annum): 761 Perdida de carga total de la seccion = 44 Pa Batería de enfriamiento DATOS TERMOHIGROMÉTRICOS DEL AIRE FLUIDO: Agua Caudal aire estándar 892 m³/h Caudal 1552 dm3/h Velocidad frontal 2.06 m/s Temperatura de entrada 30 °C Temperatura de entrada 7 °C H.R. entrada 60 % Temperatura de salida 14.97 °C Temperatura de salida 12 °C H.R. salida 98 % Potencia 9.02 kW Pérdida de carga (humida) 126 Pa Pérdida de carga 23.48 kPa Pérdida de carga aire seco 66 Pa Condensación 6.11 dm3/h Geometría P40 - Material tubos cobre - Número de filas 5 - Material aletas Aluminio - Paso de aletas 2.5 mm ancho paquete 665 mm Número de tubos 6 - Colector de entrada 1' - Número de circuitos 2 - Colector de salida 1' - 3S P40 5 filas p.a 2.5 Cu/Al 6T 500A 2c 1' Batería de calor DATOS TERMOHIGROMÉTRICOS DEL AIRE FLUIDO: Agua Caudal aire estándar 892 m³/h Caudal 660 dm3/h Velocidad frontal 2.06 m/s Temperatura de entrada 0 °C Temperatura de entrada 70 °C H.R. entrada 90 % Temperatura de salida 25 °C Temperatura de salida 60 °C H.R. salida 17 % Potencia 7.67 kW Pérdida de carga 17 Pa Pérdida de carga 4.87 kPa Condensación 0 dm3/h Geometría P60 - Material tubos cobre - Número de filas 2 - Material aletas Aluminio - Paso de aletas 2.5 mm ancho paquete 630 mm Número de tubos 4 - Colector de entrada 1/2' - Número de circuitos 1 - Colector de salida 1/2' - 3S P60 2 filas p.a 2.5 Cu/Al 4T 500A 1c 1/2' Ventilador de Impulsión VENTILADOR GR25C-6ID.BD.CR Ziehl-Abegg MOTOR Tipo ventilador Plug fan Tipo motor Brushless Tamaño 250 Potencia nominal motor 0.5 kW Caudal 892 m3/h Alimentación 230/1/50 V/f/Hz Perdida de carga disponible 400 Pa Pérdida de carga UTA 421 Pa Clase de aislamiento F Presión estática total 821 Pa Protección IP 54 Dynamic pressure 10 Pa Potencia en entrada 0.43 kW Total pressure 831 Pa Potencia motor absorbida 0.43 kW Número de vueltas 3037 rpm Motor efficiency class IE4 Potencia absorbida al Eje 0.43 kW Humectación de vapor CAREL Humectación de vapor con bandeja Acero inoxidable 304 .Con productor independiente de vapor 3 kg/h-X - 2 kW . (V4)Separador de gotas Pa 43 Con punto de luz IP65 Perdida de carga total de la seccion = 43 Pa Silenciador Brand: CLA Silenciador de longitud 500 mm construcción en chapa galvanizada Perdida de carga total de la seccion = 5 Pa Filtro compacto FCR Filtro bolsas eficiencia F9 N ° 1 295x595x290 mm Pérdida de carga filtro limpio 52 Pa, pérdida de carga de proyecto 71 Pa, filtro sucio 91 Pa Velocidad de paso aire en la sección de filtro : 1.46 m / s Contramarcos Acero inoxidable 304 N ° 1 305x610x100 mm Presostato diferencial Consumos energética de los filtros (kWh/annum): 1331 Perdida de carga total de la seccion = 71 Pa Ecodesign Fabricante CLIMAVENETA O SIMILAR Modelo de unidad WZ-E300 Tipo unidad de ventilación no residencial;unidireccional PVEint [W/(m³/s)] 149 Caudal nominal [m³/s] 0.28 Velocidad frontal [m/s] 0.80 Tipo de sistema de recuperación de calor / Eficiencia térmica de la recuperación de calor / Indice máximo declarado de fuga externa (-400Pa) [%] 5.63 Indice máximo declarado de fuga externa (+400Pa) [%] 2.69 Indice máximo declarado de fuga interna (+250Pa) [%] 0.5 CAL (R) class at -400 Pa L3 (R) CAL (R) class at +700 Pa L3 (R) Cumplimiento Ecodesign 2016 Cumplimiento Ecodesign 2018 Según características descritas en memoria. Incluso soportes, antivibratorios, apoyos elásticos, embocaduras a redes aire de impulsión y retorno con lona de conexión antivibratoria, registros, piezas especiales, conexiones hidráulicas, eléctricas de fuerza, maniobra y control, y desagües, incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en marcha y funcionando. Medida la ud. colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
|  | Total UNIDADES TRATAMIENTO AIRE |  |  |  |
| UD | UNIDADES TERMINALES, FANCOILS, EXTRACTORES |  |  |  |
| UD | FAN-COIL LIFE2 HP 4T DLIO 0304 Fan-Coil modelo LIFE2 HP 4T/DLIO 0304 de la marca CLIMAVENETA o similar o equivalente, de 1,7 kW. Según características indicadas en la memoria. Incluyendo Alimentación eléctrica e incluyendo los elementos opcionales siguientes: 1- Instalación a 4 Tubos 1- Bandeja Auxiliar Horiz. de chapa 1- Kit de Valv Batt Princl. de 1/2" on/off 3v life2 1- Kit Valv Batt Agg 1/2 on/off 3v life2 1- Kit de control pared atw modbus CLIMAVENETA o similar Con p.p. de soportes, bancadas, amortiguadores, interconexiones, conexiones eléctricas de fuerza y control, tornillería y accesorios, incluso montaje, grúa de elevación a cubierta, transportes, enclavamientos, elevaciones y replanteos. todo ello instalado, verificaciones controles, pruebas, certificados, licencias, legalizaciones, etc., medida la unidad completamente instalada puesta en marcha y funcionando. |  |  |  |
| UD | FAN-COIL LIFE2 HP 4T DLIO 0504 Fan-Coil modelo LIFE2 HP 4T/DLIO 0504 de la marca CLIMAVENETA o similar o equivalente. Según características indicadas en la memoria. Incluyendo Alimentación eléctrica e incluyendo los elementos opcionales siguientes: 1- Instalación a 4 Tubos 1- Bandeja Auxiliar Horiz. de chapa 1- Kit de Valv Batt Princl. de 1/2" on/off 3v life2 1- Kit Valv Batt Agg 1/2 on/off 3v life2 1- Kit de control pared atw modbus CLIMAVENETA o similar Con p.p. de soportes, bancadas, amortiguadores, interconexiones, conexiones eléctricas de fuerza y control, tornillería y accesorios, incluso montaje, grúa de elevación a cubierta, transportes, enclavamientos, elevaciones y replanteos. todo ello instalado, verificaciones controles, pruebas, certificados, licencias, legalizaciones, etc., medida la unidad completamente instalada puesta en marcha y funcionando. |  |  |  |
| UD | FAN-COIL LIFE2 HP 4T DLIO 0604 Fan-Coil modelo LIFE2 HP 4T/DLIO 0604 de la marca CLIMAVENETA o similar o equivalente, de 2,2 kW. Según características indicadas en la memoria. Incluyendo Alimentación eléctrica e incluyendo los elementos opcionales siguientes: 1- Instalación a 4 Tubos 1- Bandeja Auxiliar Horiz. de chapa 1- Kit de Valv Batt Princl. de 1/2" on/off 3v life2 1- Kit Valv Batt Agg 1/2 on/off 3v life2 1- Kit de control pared atw modbus CLIMAVENETA o similar Con p.p. de soportes, bancadas, amortiguadores, interconexiones, conexiones eléctricas de fuerza y control, tornillería y accesorios, incluso montaje, grúa de elevación a cubierta, transportes, enclavamientos, elevaciones y replanteos. todo ello instalado, verificaciones controles, pruebas, certificados, licencias, legalizaciones, etc., medida la unidad completamente instalada puesta en marcha y funcionando. |  |  |  |
| UD | FAN-COIL LIFE2 HP 4T DLIO 0704 Fan-Coil modelo LIFE2 HP 4T/DLIO 0704 de la marca CLIMAVENETA o similar o equivalente, de 2,6 kW. Según características indicadas en la memoria. Incluyendo Alimentación eléctrica e incluyendo los elementos opcionales siguientes: 1- Instalación a 4 Tubos 1- Bandeja Auxiliar Horiz. de chapa 1- Kit de Valv Bat. Ppal. de 3/4" on/off 3v life2 Hp 1- Kit Valv Batt Agg 1/2 on/off 3v life2 1- Kit de control pared atw modbus CLIMAVENETA o similar Con p.p. de soportes, bancadas, amortiguadores, interconexiones, conexiones eléctricas de fuerza y control, tornillería y accesorios, incluso montaje, grúa de elevación a cubierta, transportes, enclavamientos, elevaciones y replanteos. todo ello instalado, verificaciones controles, pruebas, certificados, licencias, legalizaciones, etc., medida la unidad completamente instalada puesta en marcha y funcionando. |  |  |  |
| UD | FAN-COIL LIFE2 HP 4T DLIO 0804 Fan-Coil modelo LIFE2 HP 4T/DLIO 0804 de la marca CLIMAVENETA o similar o equivalente. Según características indicadas en la memoria. Incluyendo Alimentación eléctrica e incluyendo los elementos opcionales siguientes: 1- Instalación a 4 Tubos 1- Bandeja Auxiliar Horiz. de chapa 1- Kit de Valv Bat. Ppal. de 3/4" on/off 3v life2 Hp 1- Kit Valv Batt Agg 1/2 on/off 3v life2 1- Kit de control pared atw modbus CLIMAVENETA o similar Con p.p. de soportes, bancadas, amortiguadores, interconexiones, conexiones eléctricas de fuerza y control, tornillería y accesorios, incluso montaje, grúa de elevación a cubierta, transportes, enclavamientos, elevaciones y replanteos. todo ello instalado, verificaciones controles, pruebas, certificados, licencias, legalizaciones, etc., medida la unidad completamente instalada puesta en marcha y funcionando. |  |  |  |
| UD | FAN-COIL LIFE2 HP 4T DLIO 0904 Fan-Coil modelo LIFE2 HP 4T/DLIO 0904 de la marca CLIMAVENETA o similar o equivalente, de 3,9 kW. Según características indicadas en la memoria. Incluyendo Alimentación eléctrica e incluyendo los elementos opcionales siguientes: 1- Instalación a 4 Tubos 1- Bandeja Auxiliar Horiz. de chapa 1- Kit de Valv Bat. Ppal. de 3/4" on/off 3v life2 Hp 1- Kit Valv Batt Agg 1/2 on/off 3v life2 1- Kit de control pared atw modbus CLIMAVENETA o similar Con p.p. de soportes, bancadas, amortiguadores, interconexiones, conexiones eléctricas de fuerza y control, tornillería y accesorios, incluso montaje, grúa de elevación a cubierta, transportes, enclavamientos, elevaciones y replanteos. todo ello instalado, verificaciones controles, pruebas, certificados, licencias, legalizaciones, etc., medida la unidad completamente instalada puesta en marcha y funcionando. |  |  |  |
| UD | FAN-COIL HWD2 4T/DLIO 504 Fan-Coil modelo aHWD2 4T/DLIO 504 de la marca CLIMAVENETA o similar o equivalente, de 9,43 kW. Según características indicadas en la memoria. Incluyendo Alimentación eléctrica e incluyendo los elementos opcionales siguientes: 1- Sistema 4 Tubos 1- Filtro Plano Simple EU3 1- Bandeja Auxiliar Horiz. metal 1- Válvula 3 vías 3/4" + att ON/OFF-.PWM BAT. Principal KV6 502 902/504 804 1- Válvula 3 vías + att. ON/OFF- PWM bat.Auxiliar KV6 502 902/504 804 1- Kit de control pared atw modbus CLIMAVENETA o similar Con p.p. de soportes, bancadas, amortiguadores, interconexiones, conexiones eléctricas de fuerza y control, tornillería y accesorios, incluso montaje, grúa de elevación a cubierta, transportes, enclavamientos, elevaciones y replanteos. todo ello instalado, verificaciones controles, pruebas, certificados, licencias, legalizaciones, etc., medida la unidad completamente instalada puesta en marcha y funcionando. |  |  |  |
| UD | Caja extracción SP mod. CVB/4-180/180-N-147W Caja extracción marca SOLER PALAU mod. CVB/4-180/180-N-147W o similar, de potencia 147W, 1400rpm y 1.200m3/h, protección IP20, clase F, 1,2A, 1650m3/h, 50 dB(A), 23 kg, 4 polos monofásicos. Caja de ventilación, de bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa de acero galvanizado, aislamiento acústico (M1) de espuma de melamina, ventilador centrífugo de doble aspiración montado sobre soportes antivibratorios, rodete de álabes hacia adelante equilibrado dinámicamente y motor monofásico o trifásico, Clase F (1), según versión. Todos los ventiladores montados en las cajas CVB/CVT cumplen con los requisitos de eficiencia de la Directiva ErP. Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad de tapa de intemperie. (1) Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC. Motores de 4 ó 6 polos, según versiones. Tensión de alimentación Monofásicos 230V-50Hz Trifásicos 230/400V-50Hz (Ver cuadro de características). Modelo trifásico regulable con convertidor de frecuencia. Con rodamientos a bolas y protector térmico. Incluso elementos de soportación y apoyo, bancadas, antivibratorios, drenaje. Incluso ayudas de albañilería y grúa. Incluso conexiones eléctricas, de control, hidráulicas y neumáticas, racores de conexión, manguillas aporte aire primario, pequeño material y accesorios para su completo montaje. Totalmente colocada, instalada, probada y en funcionamiento. |  |  |  |
|  | Total UNIDADES TERMINALES, FANCOILS, EXTRACTORES |  |  |  |
| UD | RED DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE |  |  |  |
| M2 | SUMIN. CH. GALV. FORM MONTAJE. M2. SUMINISTRO CHAPA GALVANIZADA, FORMACION Y MONTAJE DE CONDUCTO RECTANGULAR Y CIRCULAR DE CHAPA METALICA GALVANIZADA DE ESPESOR DE 0,6 MM, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES DE TALLER, SELLADO DE JUNTAS, SOPORTES GALVANIZADOS, EMBOCADURAS, LONAS ANTIVIBRATORIAS, UNIONES MEDIANTE METU SYSTEM EN TRAMOS ESPECIALES A JUICIO DE LA D.F., TORNILLOS Y DEMAS ACCESORIOS, EJECUTADO SEGUN NORMA UNE 100-104, INCLUSO MONTAJE, LIMPIEZA DE MATERIALES SOBRANTES, TRANSPORTES, ELEVACIONES Y REPLANTEOS. TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, ENSAYOS, CONEXIONES, CONTROLES, PRUEBAS, CERTIFICADOS, HOMOLOGACIONES, ETC., PUESTA EN SERVICIO Y FUNCIONANDO. MEDIDO EL METRO CUADRADO COMO PRODUCTO DE LA SECCION LIBRE DE PASO DE AIRE POR LA LONGITUD DEL EJE DE LA CARA INFERIOR O SUPERIOR DEL CONDUCTO, DOS LOS SORIOS, Y SUPERADA LA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD SEGUN NORMA UNE. |  |  |  |
| M2 | AISLAM EXT. IBR COND.RECTANGULAR M2. AISLAMIENTO EXTERIOR IBR DE CONDUCTO RECTANGULAR Y CIRCULAR DE CHAPA GALVANIZADA, MEDIANTE MANTA DE FIBRA DE VIDRIO TIPO "IBR", ESPESOR DE 50 mm., ACABADA EN LAMINA DE COLOR NEGRO RAL 9005, COMPORTAMIENTO AL FUEGO M-1 HOMOLOGADO, CUMPLIENDO TODOS LOS REQUISITOS SANITARIOS Y TECNICOS REGLAMENTADOS, CON MALLA METALICA DE ACERO GALVANIZADO, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS, REJUNTADO ENTRE PIEZAS, CINTA DE SELLADO DE UNIONES, PASAMUROS, ETC., INCLUSO MONTAJE, TRANSPORTES, ELEVACIONES Y REPLANTEOS. TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, ENSAYOS, CONEXIONES, CONTROLES, PRUEBAS, CERTIFICADOS, HOMOLOGACIONES, ETC., PUESTA EN SERVICIO Y FUNCIONANDO. MEDIDO EL METRO CUADRADO POR EL MISMO CRITERIO DEL CONDUCTO QUE AISLA, INCLUYENDO TODOS LOS ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, SUPERADA LA PRUEBA DE AISLAMIENTO TERMICO Y ANTICONDENSACION. |  |  |  |
| M2 | AISLAM EXT. CONDUCTOS EXTERIORES M2 de lana mineral ISOVER IBER COVER constituidos por mantas de lana de vidrio ISOVER, revestidos por una de sus caras con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft, que actúa como barrera de vapor, de 50 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,040 a 0,053 W / (m?K), clase de reacción al fuego B-s1, d0 y código de designación MW-EN 14303-T2-MV1 |  |  |  |
| M | COND. FLEXIBLE 180 mm Conducto flexible de 180 mm. de diámetro, construido en PVC reforzado y calorifugado, clase M1, aislado; para conexión de cajas, inductores, rejillas y difusores, incluso elementos de fijación, soportes, cuelgues y abrazaderas. Totalmente instalado y comprobado. |  |  |  |
| M | COND. FLEXIBLE 200 mm Conducto flexible de 200 mm. de diámetro, construido en PVC reforzado y calorifugado, clase M1, aislado; para conexión de cajas, inductores, rejillas y difusores, incluso elementos de fijación, soportes, cuelgues y abrazaderas. Totalmente instalado y comprobado. |  |  |  |
| M | COND. FLEXIBLE 225 mm Conducto flexible de 225 mm. de diámetro, construido en PVC reforzado y calorifugado, clase M1, aislado; para conexión de cajas, inductores, rejillas y difusores, incluso elementos de fijación, soportes, cuelgues y abrazaderas. Totalmente instalado y comprobado. |  |  |  |
| M | COND. FLEXIBLE 250 mm Conducto flexible de 250 mm. de diámetro, construido en PVC reforzado y calorifugado, clase M1, aislado; para conexión de cajas, inductores, rejillas y difusores, incluso elementos de fijación, soportes, cuelgues y abrazaderas. Totalmente instalado y comprobado. |  |  |  |
| M | COND. FLEXIBLE 300 mm Conducto flexible de 300 mm. de diámetro, construido en PVC reforzado y calorifugado, clase M1, aislado; para conexión de cajas, inductores, rejillas y difusores, incluso elementos de fijación, soportes, cuelgues y abrazaderas. Totalmente instalado y comprobado. |  |  |  |
| Ud | FORM. DE REGISTROS DE INSPECCIÓN EN CONDUCTOS DE CHAPA FORMACIÓN DE REGISTROS DE INSPECCIÓN EN CONDUCTOS DE CHAPA, REALIZADAS EN ZONAS DE CRUCES DE CONDUCTOS Y DE CODOS. |  |  |  |
| UD | SILENCIADOR EN CONDUCTOS Silenciador de diferentes diámetros para conducto de chapa con un aislamiento de 27 db. Incluso montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando, incluyendo todos los accesorios, y superada la prueba de estanqueidad según norma une. |  |  |  |
|  | Total RED DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE |  |  |  |
|  | ELEMENTOS DE DIFUSION DE AIRE |  |  |  |
| UD | REG. VM-PRO 100 CAUDAL CONST. SCHAKO Ud. Regulador de caudal constante para sistemas de baja velocidad marca schako o similar o similar con servomotor, modelo vm-pro 100 , o equivalente aprobado por la d.f.,adecuada para regulación continua de caudal constante entre 70 y 260 m3/h. Para diferencias de preión desde 50 hasta 1000 pa., incertidumbre de medida ± 5%. Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado y con retén dejunta labial de goma para ejecución estanca al aire.de características técnicas según pliego de condiciones o catálogo técnico schako o similar, incluso p.p. de accesorios, embocaduras,soportes galvanizados, aislamiento acustico, etc., incluyendo montaje, ayudas de albañileria,regulacion a posteriori y ajuste en obra, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | REG. VM-PRO 125 CAUDAL CONST. SCHAKO O SIMILAR Ud. Regulador de caudal constante para sistemas de baja velocidad marca schako o similar con servomotor, modelo vr-pro 125 , o equivalente aprobado por la d.f.,adecuada para regulación continua de caudal constante entre 120 y 420 m3/h. Para diferencias de preión desde 50 hasta 1000 pa., incertidumbre de medida ± 5%. Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado y con retén dejunta labial de goma para ejecución estanca al aire.de características técnicas según pliego de condiciones o catálogo técnico schako o similar, incluso p.p. de accesorios, embocaduras,soportes galvanizados, aislamiento acustico, etc., incluyendo montaje, ayudas de albañileria,regulacion a posteriori y ajuste en obra, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | REG. VM-PRO 160 CAUDAL CONST. SCHAKO O SIMILAR Ud. Regulador de caudal constante para sistemas de baja velocidad marca schako o similar con servomotor, modelo vm-pro 160 , o equivalente aprobado por la d.f.,adecuada para regulación continua de caudal constante entre 180 y 700 m3/h. Para diferencias de preión desde 50 hasta 1000 pa., incertidumbre de medida ± 5%. Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado y con retén dejunta labial de goma para ejecución estanca al aire.de características técnicas según pliego de condiciones o catálogo técnico schako o similar, incluso p.p. de accesorios, embocaduras,soportes galvanizados, aislamiento acustico, etc., incluyendo montaje, ayudas de albañileria,regulacion a posteriori y ajuste en obra, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | REG. VM-PRO 200 CAUDAL CONST. SCHAKO O SIMILAR Ud. Regulador de caudal constante para sistemas de baja velocidad marca schako o similar con servomotor, modelo vm-pro 200 , o equivalente aprobado por la d.f.,adecuada para regulación continua de caudal constante entre 250 y 1.200 m3/h. Para diferencias de preión desde 50 hasta 1000 pa., incertidumbre de medida ± 5%. Carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado y con retén dejunta labial de goma para ejecución estanca al aire.de características técnicas según pliego de condiciones o catálogo técnico schako o similar, incluso p.p. de accesorios, embocaduras,soportes galvanizados, aislamiento acustico, etc., incluyendo montaje, ayudas de albañileria,regulacion a posteriori y ajuste en obra, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | DIF. ROTACIONAL SCHAKO O SIMILAR DQJA-SR 310 Ud. Difusor radial rotacional marca schako o similar, modelo dqj-sr-z/sak-ais/ld//mm 310 en placa de 598x598 en ral a definir por la d.f, o equivalente aprobado por la d.f, compuesto de difusor de tamaño 310 integrado en placa cuadrada de 598 x 598 mm, fabricada en color a definir por la d.f, dotada de lamas deflectoras en disposicion radial formando un cuadrado centrado en la placa con perfil aerodinamico y giro independiente cada 100 mm, fabricadas en material sintetico color blanco ral 9010; plenum aislado en chapa de acero galvanizado de 260mm de altura, con boca de conexion lateral circular de ø 158 mm, chapa perforada ecualizadora y regulacion de caudal accesible desde el exterior. Incluso p.p. de accesorios, embocaduras, soportes galvanizados, elementos de distribucion de aire, etc., incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | DIF. ROTACIONAL SCHAKO O SIMILAR DQJA-SR 400 Ud. Difusor radial rotacional marca schako o similar, modelo dqj-sr-z/sak-ais/ld//mm 400 en placa de 598x598 en ral a definir por la d.f, o equivalente aprobado por la d.f, compuesto de difusor de tamaño 400 integrado en placa cuadrada de 598 x 598 mm, fabricada en color a definir por la d.f, dotada de lamas deflectoras en disposicion radial formando un cuadrado centrado en la placa con perfil aerodinamico y giro independiente cada 100 mm, fabricadas en material sintetico color blanco ral 9010; plenum aislado en chapa de acero galvanizado de 260mm de altura, con boca de conexion lateral circular de ø 158 mm, chapa perforada ecualizadora y regulacion de caudal accesible desde el exterior. Incluso p.p. de accesorios, embocaduras, soportes galvanizados, elementos de distribucion de aire, etc., incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | DIF. ROTACIONAL SCHAKO O SIMILAR DQJA-SR-500 Ud. Difusor radial rotacional marca schako o similar, modelo dqj-sr-z/sak-ais/ld//mm 500 en placa de 598x598 en ral a definir por la d.f, o equivalente aprobado por la d.f, compuesto de difusor de tamaño 500 integrado en placa cuadrada de 598 x 598 mm, fabricada en color a definir por la d.f, dotada de lamas deflectoras en disposicion radial formando un cuadrado centrado en la placa con perfil aerodinamico y giro independiente cada 100 mm, fabricadas en material sintetico color blanco ral 9010; plenum aislado en chapa de acero galvanizado de 300mm de altura, con boca de conexion lateral circular de ø 198 mm, chapa perforada ecualizadora y regulacion de caudal accesible desde el exterior. Incluso p.p. de accesorios, embocaduras, soportes galvanizados, elementos de distribucion de aire, etc., incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | DIF. ROTACIONAL SCHAKO O SIMILAR DQJA-SR 600 Ud. Difusor radial rotacional marca schako o similar, modelo dqj-sr-z/sak-ais/ld//mm 600 en placa de 598x598 en ral a definir por la d.f, o equivalente aprobado por la d.f, compuesto de difusor de tamaño 600 integrado en placa cuadrada de 598 x 598 mm, fabricada en color a definir por la d.f, dotada de lamas deflectoras en disposicion radial formando un cuadrado centrado en la placa con perfil aerodinamico y giro independiente cada 100 mm, fabricadas en material sintetico color blanco ral 9010; plenum aislado en chapa de acero galvanizado de 350mm de altura, con boca de conexion lateral circular de ø 248 mm, chapa perforada ecualizadora y regulacion de caudal accesible desde el exterior. Incluso p.p. de accesorios, embocaduras, soportes galvanizados, elementos de distribucion de aire, etc., incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | DIF. ROTACIONAL SCHAKO O SIMILAR DQJA-SR 800 Ud. Difusor radial rotacional marca schako o similar, modelo dqj-sr-z/sak-ais/ld//mm 800 en placa de 598x598 en ral a definir por la d.f, o equivalente aprobado por la d.f, compuesto de difusor de tamaño 600 integrado en placa cuadrada de 598 x 598 mm, fabricada en color a definir por la d.f, dotada de lamas deflectoras en disposicion radial formando un cuadrado centrado en la placa con perfil aerodinamico y giro independiente cada 100 mm, fabricadas en material sintetico color blanco ral 9010; plenum aislado en chapa de acero galvanizado de 455 mm de altura, con boca de conexion lateral circular de ø 353 mm, chapa perforada ecualizadora y regulacion de caudal accesible desde el exterior. Incluso p.p. de accesorios, embocaduras, soportes galvanizados, elementos de distribucion de aire, etc., incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | REJ. RETORNO SCHAKO O SIMILAR 300x200 RAL A DEFINIR Ud. Rejilla en aluminio, para retorno, marca schako o similar, de 300x200 o equivalente aprobado por la d.f, de dimensiones 300 x 200 mm, con plenum, con lamas aerodinamicas fijas horizontales, marco oculto, regulacion de caudal tipo corredera y color a definir por la direccion facultativa, construidas en perfiles extruidos de aluminio anodizado, fosfatada y pintada por electroinmersion en color ral a decidir por d.f., incluso p.p. de accesorios, embocaduras, soportes galvanizados, marco metalico, etc., incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | REJ. RETORNO SCHAKO O SIMILAR 300x250 RAL A DEFINIR Ud. Rejilla en aluminio, para retorno, marca schako o similar, de 300x250 o equivalente aprobado por la d.f, de dimensiones 300 x 250 mm, con plenum, con lamas aerodinamicas fijas horizontales, marco oculto, regulacion de caudal tipo corredera y color a definir por la direccion facultativa, construidas en perfiles extruidos de aluminio anodizado, fosfatada y pintada por electroinmersion en color ral a decidir por d.f., incluso p.p. de accesorios, embocaduras, soportes galvanizados, marco metalico, etc., incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento |  |  |  |
| UD | REJ. RETORNO SCHAKO O SIMILAR 350x250 RAL A DEFINIR Ud. Rejilla en aluminio, para retorno, marca schako o similar, de 350x250 o equivalente aprobado por la d.f, de dimensiones 350 x 250 mm, con plenum, con lamas aerodinamicas fijas horizontales, marco oculto, regulacion de caudal tipo corredera y color a definir por la direccion facultativa, construidas en perfiles extruidos de aluminio anodizado, fosfatada y pintada por electroinmersion en color ral a decidir por d.f., incluso p.p. de accesorios, embocaduras, soportes galvanizados, marco metalico, etc., incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento |  |  |  |
| UD | REJ. RETORNO SCHAKO O SIMILAR 400x300 RAL A DEFINIR Ud. Rejilla en aluminio, para retorno, marca schako o similar, de 400x300 o equivalente aprobado por la d.f, de dimensiones 400 x 300 mm, con plenum, con lamas aerodinamicas fijas horizontales, marco oculto, regulacion de caudal tipo corredera y color a definir por la direccion facultativa, construidas en perfiles extruidos de aluminio anodizado, fosfatada y pintada por electroinmersion en color ral a decidir por d.f., incluso p.p. de accesorios, embocaduras, soportes galvanizados, marco metalico, etc., incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento |  |  |  |
| UD | REJ. RETORNO SCHAKO O SIMILAR 450x300 RAL A DEFINIR Ud. Rejilla en aluminio, para retorno, marca schako o similar, de 450x300 o equivalente aprobado por la d.f, de dimensiones 450 x 300 mm, con plenum, con lamas aerodinamicas fijas horizontales, marco oculto, regulacion de caudal tipo corredera y color a definir por la direccion facultativa, construidas en perfiles extruidos de aluminio anodizado, fosfatada y pintada por electroinmersion en color ral a decidir por d.f., incluso p.p. de accesorios, embocaduras, soportes galvanizados, marco metalico, etc., incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento |  |  |  |
| UD | REJ. RETORNO SCHAKO O SIMILAR 700x400 RAL A DEFINIR Ud. Rejilla en aluminio, para retorno, marca schako o similar, de 700x400 o equivalente aprobado por la d.f, de dimensiones 700 x 400 mm, con plenum, con lamas aerodinamicas fijas horizontales, marco oculto, regulacion de caudal tipo corredera y color a definir por la direccion facultativa, construidas en perfiles extruidos de aluminio anodizado, fosfatada y pintada por electroinmersion en color ral a decidir por d.f., incluso p.p. de accesorios, embocaduras, soportes galvanizados, marco metalico, etc., incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento |  |  |  |
| UD | REJ. IMPULSION SCHAKO O SIMILAR 500x250 RAL A DEFINIR Ud. Rejilla en aluminio, para impulsion, marca schako o similar, de 500x250 o equivalente aprobado por la d.f, de dimensiones 500 x 250 mm, con plenum, con lamas aerodinamicas regulables, marco oculto y color a definir por la direccion facultativa, construidas en perfiles extruidos de aluminio anodizado, fosfatada y pintada por electroinmersion en color ral a decidir por d.f., incluso p.p. de accesorios, embocaduras, soportes galvanizados, marco metalico, etc., incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento |  |  |  |
| UD | UD. BOCA DE EXTRACCION TVO-160.SCHAKO o similar Ud. Boca de extraccion para aseos, cuartos de baño, almacenes. Marca "schako o similar", modelo tvo-160 en blancol ral 9010, o equivalente aprobado por la d.f., dotada de compuerta de un anillo fijo y un disco. Regulacion de caudal mediante rotacion manual del disco. Construida en chapa de acero esmaltada en color blanco. Aro de montaje construido en chapa galvanizada. Incluyendo ayudas de albañileria para apertura de huecos, incluso p.p. de accesorios, embocaduras, soportes galvanizados, marco metalico, etc., incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando.medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | DIFUSOR LINEAL 2 VIAS + PLENUM CHAPA AISLADO Difusor lineal 2 vías modelo DSX de la marca SCHAKO o similar o equivalente con plenum de chapa aislado aprobado por la d.f.,adecuada para regulación continua de caudal constante para diferencias de presión desde 50 hasta 1000 pa., incluso p.p. de accesorios, embocaduras, soportes galvanizados, aislamiento acústico, etc., incluyendo montaje, ayudas de albañileria, regulación a posteriori y ajuste en obra, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento |  |  |  |
|  | Total ELEMENTOS DE DIFUSION DE AIRE |  |  |  |
|  | TUBERIAS Y AISLAMENTO |  |  |  |
| ML | TUB. Ac NEGRO S/S DN3" /2440-78 Tuberia dn 3" 2440/78 50 kg/cm2, de acero negro sin soldadura, dn 3", norma din-2440/78, acero st 37.0, prueba de presion en fabrica 50 kg/cm2, incluso p.p. De accesorios (codos, tes, reducciones, injertos, ...etc), bridas, soldaduras, soportes galvanizados, doble capa de pintura minio de proteccion, electrodos, varillas, tornillos, tuercas y juntas, incluso montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc, puesta en servicio y funcionando. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, a cinta corrida por la generatriz inferior o superior de la tuberia, superada la prueba de presion segun norma une. |  |  |  |
| ML | TUB. AC NEGRO S/S DN2 1/2"/2440- Tuberia dn 2 1/2" 2440/78 50 kg/cm2, de acero negro sin soldadura, dn 2 1/2", norma din-2440/78, acero st 37.0, prueba de presion en fabrica 50 kg/cm2, incluso p.p. de accesorios (codos, tes, reducciones, injertos, ...etc), bridas, soldaduras, soportes galvanizados, doble capa de pintura minio de proteccion, electrodos, varillas, tornillos, tuercas y juntas, incluso montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc, puesta en servicio y funcionando. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, a cinta corrida por la generatriz inferior o superior de la tuberia, superada la prueba de presion segun norma une. |  |  |  |
| ML | TUB. AC NEGRO S/S DN2" /2440-78 Tuberia dn 2" 2440/78 50 kg/cm2, de acero negro sin soldadura, dn 2", norma din-2440/78, acero st 37.0, prueba de presion en fabrica 50 kg/cm2, incluso p.p. de accesorios (codos, tes, reducciones, injertos, ...etc), bridas, soldaduras, soportes galvanizados, doble capa de pintura minio de proteccion, electrodos, varillas, tornillos, tuercas y juntas, incluso montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc, puesta en servicio y funcionando. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, a cinta corrida por la generatriz inferior o superior de la tuberia, superada la prueba de presion segun norma une. |  |  |  |
| ML | TUB. AC NEGRO S/S DN1 1/2"/2440- Tuberia dn 1 1/2" 2440/78 50 kg/cm2, de acero negro sin soldadura, dn 1 1/2", norma din-2440/78, acero st 37.0, prueba de presion en fabrica 50 kg/cm2, incluso p.p. de accesorios (codos, tes, reducciones, injertos, ...etc), bridas, soldaduras, soportes galvanizados, doble capa de pintura minio de proteccion, electrodos, varillas, tornillos, tuercas y juntas, incluso montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc, puesta en servicio y funcionando. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, a cinta corrida por la generatriz inferior o superior de la tuberia, superada la prueba de presion segun norma une. |  |  |  |
| ML | TUB. AC NEGRO S/S DN1 1/4"/2440- Tuberia dn 1 1/4" 2440/78 50 kg/cm2, de acero negro sin soldadura, dn 1 1/4", norma din-2440/78, acero st 37.0, prueba de presion en fabrica 50 kg/cm2, incluso p.p. de accesorios (codos, tes, reducciones, injertos, ...etc), bridas, soldaduras, soportes galvanizados, doble capa de pintura minio de proteccion, electrodos, varillas, tornillos, tuercas y juntas, incluso montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc, puesta en servicio y funcionando. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, a cinta corrida por la generatriz inferior o superior de la tuberia, superada la prueba de presion segun norma une. |  |  |  |
| ML | TUB. AC NEGRO S/S DN1" /2440-78 Tuberia dn 1" 2440/78 50 kg/cm2, de acero negro sin soldadura, dn 1", norma din-2440/78, acero st 37.0, prueba de presion en fabrica 50 kg/cm2, incluso p.p. de accesorios (codos, tes, reducciones, injertos, ...etc), bridas, soldaduras, soportes galvanizados, doble capa de pintura minio de proteccion, electrodos, varillas, tornillos, tuercas y juntas, incluso montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc, puesta en servicio y funcionando. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, a cinta corrida por la generatriz inferior o superior de la tuberia, superada la prueba de presion segun norma une. |  |  |  |
| ML | TUB. AC NEGRO S/S DN3/4"/2440-78 Tuberia dn 3/4" 2440/78 50 kg/cm2, de acero negro sin soldadura, dn 3/4", norma din-2440/78, acero st 37.0, prueba de presion en fabrica 50 kg/cm2, incluso p.p. de accesorios (codos, tes, reducciones, injertos, ...etc), bridas, soldaduras, soportes galvanizados, doble capa de pintura minio de proteccion, electrodos, varillas, tornillos, tuercas y juntas, incluso montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc, puesta en servicio y funcionando. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, a cinta corrida por la generatriz inferior o superior de la tuberia, superada la prueba de presion segun norma une. |  |  |  |
| ML | TUB. AC NEGRO S/S DN1/2"/2440-78 Tuberia dn 1/2" 2440/78 50 kg/cm2, de acero negro sin soldadura, dn 1/2", norma din-2440/78, acero st 37.0, prueba de presion en fabrica 50 kg/cm2, incluso p.p. de accesorios (codos, tes, reducciones, injertos, ...etc), bridas, soldaduras, soportes galvanizados, doble capa de pintura minio de proteccion, electrodos, varillas, tornillos, tuercas y juntas, incluso montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc, puesta en servicio y funcionando. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, a cinta corrida por la generatriz inferior o superior de la tuberia, superada la prueba de presion segun norma une. |  |  |  |
| UD | ABRAZACERA A CARRIL TUBERÍA Abrazadera a carril de tubería formada por carril de acero, tuerca con resorte, placa, tuerca, varilla roscada y 4 abrazaderas isofónicas. Colocadas cada 2 metros de tuberia. Anclado a forjado u otro elemento resistente. Incluidos todos los elementos necesarios para su correcta instalación. |  |  |  |
| ML | COQ. POLIUR. DN80 SH-50-89 Aislamiento para tuberia de dn 80, agua caliente hasta 100 º c o agua fría hasta 0 º c , con coquilla de poliuretano, marca “armaflex” o similarsh-50-88, o similar aprobado, incluso bridas, codos, tes reducciones, injertos, valvuleria, bombas o cualquier elemento montado, con p.p. de adhesivo, rellenos, colas, disolvente, pintura, pequeño material, incluso montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, por el mismo criterio que la tubería que aisla, comprobado su aislamiento térmico y anti condensación. |  |  |  |
| ML | COQ. POLIUR. DN65 SH-50-76 Aislamiento para tuberia de dn 65, agua caliente hasta 100 º c o agua fría hasta 0 º c , con coquilla de poliuretano, marca “armaflex” o similarsh-50-76, o similar aprobado, incluso bridas, codos, tes reducciones, injertos, valvuleria, bombas o cualquier elemento montado, con p.p. de adhesivo, rellenos, colas, disolvente, pintura, pequeño material, incluso montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, por el mismo criterio que la tuberia que aisla, comprobado su aislamiento termico y anticondensacion. |  |  |  |
| ML | COQ. POLIUR. DN65 SH-30-76 Aislamiento para tuberia de dn 65, agua caliente hasta 100 ºc, o agua fría hasta 0 º c con coquilla de poliuretano, marca “armaflex” o similar sh-27-76, o similar aprobado, incluso bridas, codos, tes reducciones, injertos, valvuleria, bombas o cualquier elemento montado,con p.p. de adhesivo, rellenos, colas, disolvente, pintura, pequeño material, incluso montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, por el mismo criterio que la tuberia que aisla, comprobado su aislamiento termico y anticondensacion. |  |  |  |
| ML | COQ. POLIUR. DN50 SH-50-60 Aislamiento para tuberia de dn 50, agua caliente hasta 100 ºc, o agua fría hasta 0 º c con coquilla de poliuretano, marca “armaflex” o similar sh-50-60, o similar aprobado, incluso bridas, codos, tes reducciones, injertos, valvuleria, bombas o cualquier elemento montado, con p.p. de adhesivo, rellenos, colas, disolvente, pintura, pequeño material, incluso montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, por el mismo criterio que la tuberia que aisla, comprobado su aislamiento termico y anticondensacion. |  |  |  |
| ML | COQ. POLIUR. DN50 SH-40-60 Aislamiento para tuberia de dn 50, agua caliente hasta 100 ºc, o agua fría hasta 0 º c con coquilla de poliuretano, marca “armaflex” o similarsh-40-60, o similar aprobado, incluso bridas, codos, tes reducciones, injertos, valvuleria, bombas o cualquier elemento montado, con p.p. de adhesivo, rellenos, colas, disolvente, pintura, pequeño material, incluso montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, por el mismo criterio que la tuberia que aisla, comprobado su aislamiento termico y anticondensacion. |  |  |  |
| ML | COQ. POLIUR. DN50 SH-30-60 Aislamiento para tuberia de dn 50, agua caliente hasta 100 ºc, o agua fría hasta 0 º c con coquilla de poliuretano, marca “armaflex” o similarsh-30-60, o similar aprobado, incluso bridas, codos, tes reducciones, injertos, valvuleria, bombas o cualquier elemento montado, con p.p. de adhesivo, rellenos, colas, disolvente, pintura, pequeño material, incluso montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, por el mismo criterio que la tuberia que aisla, comprobado su aislamiento termico y anticondensacion. |  |  |  |
| ML | COQ. POLIUR. DN40 SH-30-48 Aislamiento para tuberia de dn 40, agua caliente hasta 100 ºc, o agua fría hasta 0 º c con coquilla de poliuretano, marca “armaflex” o similarsh-27-48, o similar aprobado, incluso bridas, codos, tes reducciones, injertos, valvuleria, bombas o cualquier elemento montado, con p.p. de adhesivo, rellenos, colas, disolvente, pintura, pequeño material, incluso montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, por el mismo criterio que la tuberia que aisla, comprobado su aislamiento termico y anticondensacion. |  |  |  |
| ML | Aislamiento para tubería de dn 40, agua caliente hasta 100 ºc, o agua fría hasta 0 º c con coquilla de poliuretano, marca “armaflex” o similarsh-50-48, o similar aprobado, incluso bridas, codos, tes reducciones, injertos, valvuleria, bombas o cualquier elemento montado, con p.p. De adhesivo, rellenos, colas, disolvente, pintura, pequeño material, incluso montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, por el mismo criterio que la tuberia que aisla, comprobado su aislamiento termico y anticondensacion. |  |  |  |
| ML | COQ. POLIUR. DN32 SH-25-42 Aislamiento para tuberia de dn 32, agua caliente hasta 100 ºc, o agua fría hasta 0 º c con coquilla de poliuretano, marca “armaflex” o similarsh-25-42, o similar aprobado, incluso bridas, codos, tes reducciones, injertos, valvuleria, bombas o cualquier elemento montado,con p.p. de adhesivo, rellenos, colas, disolvente, pintura, pequeño material, incluso montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, por el mismo criterio que la tuberia que aisla, comprobado su aislamiento termico y anticondensacion. |  |  |  |
| ML | COQ. POLIUR. DN32 SH-35-42 Aislamiento para tuberia de dn 32, agua caliente hasta 100 ºc, o agua fría hasta 0 º c con coquilla de poliuretano, marca “armaflex” o similarsh-35-42, o similar aprobado, incluso bridas, codos, tes reducciones, injertos, valvuleria, bombas o cualquier elemento montado,con p.p. de adhesivo, rellenos, colas, disolvente, pintura, pequeño material, incluso montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, por el mismo criterio que la tuberia que aisla, comprobado su aislamiento termico y anticondensacion. |  |  |  |
| ML | Aislamiento para tuberia de dn 32, agua caliente hasta 100 ºc, o agua fría hasta 0 º c con coquilla de poliuretano, marca “armaflex” o similarsh-45-42, o similar aprobado, incluso bridas, codos, tes reducciones, injertos, valvuleria, bombas o cualquier elemento montado,con p.p. De adhesivo, rellenos, colas, disolvente, pintura, pequeño material, incluso montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, por el mismo criterio que la tuberia que aisla, comprobado su aislamiento termico y anticondensacion |  |  |  |
| ML | COQ. POLIUR. DN25 SH-25-35 Aislamiento para tuberia de dn 25, agua caliente hasta 100 ºc, o agua fría hasta 0 º c con coquilla de poliuretano, marca “armaflex” o similarsh-25-35, o similar aprobado, incluso bridas, codos, tes reducciones, injertos, valvuleria, bombas o cualquier elemento montado, con p.p. de adhesivo, rellenos, colas, disolvente, pintura, pequeño material, incluso montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, por el mismo criterio que la tuberia que aisla, comprobado su aislamiento termico y anticondensacion. |  |  |  |
| ML | COQ. POLIUR. DN25 SH-35-35 Aislamiento para tuberia de dn 25, agua caliente hasta 100 ºc, o agua fría hasta 0 º c con coquilla de poliuretano, marca “armaflex” o similarsh-35-35, o similar aprobado, incluso bridas, codos, tes reducciones, injertos, valvuleria, bombas o cualquier elemento montado, con p.p. de adhesivo, rellenos, colas, disolvente, pintura, pequeño material, incluso montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, por el mismo criterio que la tuberia que aisla, comprobado su aislamiento termico y anticondensacion |  |  |  |
| ML | COQ. POLIUR. DN25 SH-45-35 Aislamiento para tuberia de dn 25, agua caliente hasta 100 ºc, o agua fría hasta 0 º c con coquilla de poliuretano, marca “armaflex” o similarsh-45-35, o similar aprobado, incluso bridas, codos, tes reducciones, injertos, valvuleria, bombas o cualquier elemento montado, con p.p. de adhesivo, rellenos, colas, disolvente, pintura, pequeño material, incluso montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, por el mismo criterio que la tuberia que aisla, comprobado su aislamiento termico y anticondensacion |  |  |  |
| ML | COQ. POLIUR. DN20 SH-25-28 Aislamiento para tuberia de dn 20, agua caliente hasta 100 ºc, o agua fría hasta 0 º c con coquilla de poliuretano, marca “armaflex” o similarsh-25-28, o similar aprobado, incluso bridas, codos, tes reducciones, injertos, valvuleria, bombas o cualquier elemento montado, con p.p. de adhesivo, rellenos, colas, disolvente, pintura, pequeño material, incluso montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, por el mismo criterio que la tuberia que aisla, comprobado su aislamiento termico y anticondensacion |  |  |  |
| ML | COQ. POLIUR. DN20 SH-35-28 Aislamiento para tuberia de dn 20, agua caliente hasta 100 ºc, o agua fría hasta 0 º c con coquilla de poliuretano, marca “armaflex” o similarsh-35-28, o similar aprobado, incluso bridas, codos, tes reducciones, injertos, valvuleria, bombas o cualquier elemento montado, con p.p. de adhesivo, rellenos, colas, disolvente, pintura, pequeño material, incluso montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, por el mismo criterio que la tuberia que aisla, comprobado su aislamiento termico y anticondensacion |  |  |  |
| ML | Aislamiento para tuberia de dn 15, agua caliente hasta 100 ºc, o agua fría hasta 0 º c con coquilla de poliuretano, marca “armaflex” o similarsh-25-22, o similar aprobado, incluso bridas, codos, tes reducciones, injertos, valvuleria, bombas o cualquier elemento montado, con p.p. De adhesivo, rellenos, colas, disolvente, pintura, pequeño material, incluso montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, por el mismo criterio que la tuberia que aisla, comprobado su aislamiento termico y anticondensacion. |  |  |  |
| ML | RECUBRIMIENTO AL DN80 /2448 Recubrimiento de tuberia de acero s/s din2448 dn 80, aislada con coquilla de poliuretano, incluso bridas, codos, tes, injertos, reducciones, valvuleria, bombas o cualquier otro elemento montado, mediante chapa de aluminio brillante de 0,6 mm. De espesor o alucinc del mismo espesor, con p.p. de accesorios, juntas, bordones, tornilleria, sellado, etc., incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, con el mismo criterio que la tuberia que recubre. |  |  |  |
| ML | RECUBRIMIENTO AL DN65 /2448 Recubrimiento de tuberia de acero s/s din2448 dn 65, aislada con coquilla de poliuretano, incluso bridas, codos, tes, injertos, reducciones, valvuleria, bombas o cualquier otro elemento montado, mediante chapa de aluminio brillante de 0,6 mm. De espesor o alucinc del mismo espesor, con p.p. de accesorios, juntas, bordones, tornilleria, sellado, etc., incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, con el mismo criterio que la tuberia que recubre |  |  |  |
| ML | RECUBRIMIENTO AL DN50 /2448 Recubrimiento de tuberia de acero s/s din2448 dn 50, aislada con coquilla de poliuretano, incluso bridas, codos, tes, injertos, reducciones, valvuleria, bombas o cualquier otro elemento montado, mediante chapa de aluminio brillante de 0,6 mm. De espesor o alucinc del mismo espesor, con p.p. de accesorios, juntas, bordones, tornilleria, sellado, etc., incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, con el mismo criterio que la tuberia que recubre. |  |  |  |
| ML | RECUBRIMIENTO AL DN40 /2448 Recubrimiento de tuberia de acero s/s din2448 dn 40, aislada con coquilla de poliuretano, incluso bridas, codos, tes, injertos, reducciones, valvuleria, bombas o cualquier otro elemento montado, mediante chapa de aluminio brillante de 0,6 mm. De espesor o alucinc del mismo espesor, con p.p. de accesorios, juntas, bordones, tornilleria, sellado, etc., incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, con el mismo criterio que la tuberia que recubre. |  |  |  |
| ML | RECUBRIMIENTO AL DN32 /2448 Recubrimiento de tuberia de acero s/s din2448 dn 32, aislada con coquilla de poliuretano, incluso bridas, codos, tes, injertos, reducciones, valvuleria, bombas o cualquier otro elemento montado, mediante chapa de aluminio brillante de 0,6 mm. De espesor o alucinc del mismo espesor, con p.p. de accesorios, juntas, bordones, tornilleria, sellado, etc., incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, con el mismo criterio que la tuberia que recubre. |  |  |  |
| ML | RECUBRIMIENTO AL DN25 /2448 Recubrimiento de tuberia de acero s/s din2448 dn 25, aislada con coquilla de poliuretano, incluso bridas, codos, tes, injertos, reducciones, valvuleria, bombas o cualquier otro elemento montado, mediante chapa de aluminio brillante de 0,6 mm. De espesor o alucinc del mismo espesor, con p.p. de accesorios, juntas, bordones, tornilleria, sellado, etc., incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, con el mismo criterio que la tuberia que recubre. |  |  |  |
| ML | RECUBRIMIENTO AL DN20 /2448 Recubrimiento de tuberia de acero s/s din2448 dn 20, aislada con coquilla de poliuretano, incluso bridas, codos, tes, injertos, reducciones, valvuleria, bombas o cualquier otro elemento montado, mediante chapa de aluminio brillante de 0,6 mm. De espesor o alucinc del mismo espesor, con p.p. de accesorios, juntas, bordones, tornilleria, sellado, etc., incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medido el metro lineal, incluyendo todos los accesorios, con el mismo criterio que la tuberia que recubre. |  |  |  |
| UD | SEÑALIZACIÓN DE FLUIDOS Señalización de fluidos que circulan por tuberías con autoadhesivos plastificados en forma de franjas, anillos o flechas indicando el sentido de la circulación, según norma une 100-100-87. Completamente instalado. |  |  |  |
|  | Total TUBERIAS Y AISLAMENTO |  |  |  |
| UD | VALVULERIA |  |  |  |
| UD | PURGADOR DN15 PN 16 FUNDIT Ud. Purgador automatico dn 15 mm pfa 16bar, marca funditubo o equivalente aprobado, unión mediante bridas iso pn-16, bridas según une en 545. Construido en fundición dúctil gs-400-15; bridas taladradas para pn-16. Referencia cao4v3mn. Con p.p.de p.esp.fundicion, tornilleria, accesorios, pequeño material, etc.,segun detalles constructivos, incluso mano de obra, replanteos, nivelaciones, transportes, acarreos, limpieza, acopios, etc.. Todo ello realizado, licencias, permisos, montaje, ayudas de albañileria que precise la ejecucion, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos, verificaciones, ensayos, controles, homologaciones, pruebas, puesta en marcha, certificados, medios auxiliares y herramientas, seguridad, balizamiento, etc., y funcionando. |  |  |  |
| UD | VAL. BOLA DN80 LATON S.2000 ROSC Valvula de bola, dn 3" pn-10, marca "hard", o similar aprobado, de diametro 3", cuerpo de laton, incluso accesorios, conexiones, bridas, pequeño material, señalizacion, etc.. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueridad, rendimiento, puesta en marcha limpieza, asesoramiento, documentacion, etc., y funcionando. |  |  |  |
| UD | VAL. BOLA DN65 LATON S.2000 ROSC Valvula de bola, dn 2 1/2" pn-10, marca "hard", o similar aprobado, de diametro 2 1/2", cuerpo de laron, incluso accesorios, conexiones, bridas, pequeño material, señalizacion, etc. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad, rendimiento, puesta en marcha limpieza, asesoramiento, documentacion, etc. Y funcionando. |  |  |  |
| UD | VAL. BOLA DN50 LATON S.2000 ROSC Valvula de bola, dn 2" pn-10, marca "hard", o similar aprobado, de diametro 2", cuerpo de laton, incluso accesorios, conexiones, bridas, pequeño material, señalizacion, etc.. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad, rendimiento, puesta en marcha limpieza, asesoramiento, documentacion, etc., y funcionando. |  |  |  |
| UD | VAL. BOLA DN40 LATON S.2000 ROSC Valvula de bola, dn 1 1/2" pn-10, marca "hard", o similar aprobado, de diametro 1 1/2", cuerpo de laton, incluso accesorios, conexiones, bridas, pequeño material, señalizacion, etc. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad, rendimiento, puesta en marcha limpieza, asesoramiento, documentacion, etc. Y funcionando. |  |  |  |
| UD | VAL. BOLA DN32 LATON S.2000 ROSC Valvula de bola, dn 1 1/4" pn-10, marca "hard", o similar aprobado, de diametro 1 1/4", cuerpo de laton, incluso accesorios, conexiones, bridas, pequeño material, señalizacion, etc. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad, rendimiento, puesta en marcha limpieza, asesoramiento, documentacion, etc. Y funcionando. |  |  |  |
| UD | VAL. BOLA DN25 LATON S.2000 ROSC Valvula de bola, dn 1" pn-10, marca "hard", o similar aprobado, de diametro 1", cuerpo de laton, incluso accesorios, conexiones, bridas, pequeño material, señalizacion, etc. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad, rendimiento, puesta en marcha, limpieza, asesoramiento, documentacion, etc. Y funcionando. |  |  |  |
| UD | VAL. BOLA DN20 LATON S.2000 ROSC Valvula de bola, dn 3/4" pn-10, marca "hard", o similar aprobado, de diametro 3/4", cuerpo de laton, incluso accesorios, conexiones, bridas, pequeño material, señalizacion, etc. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad, rendimiento, puesta en marcha, limpieza, asesoramiento, documentacion, etc. Y funcionando. |  |  |  |
| UD | TERMOSTATO VALDECO S55700-P115 O SIMILAR Instalación de termostato básico de inmersión modelo S55700-P115 RAK-TW.1000 HB de Valdeco o similar, para limitación, rango 15..95 ºC, dilatación de líquido, caja protectora IP40, de termo-plástico, con sistema para sujeción por contacto.VALDECO O SIMILAR.Con p.p de bridas, soportes, antivibratorios, piezas especiales, juntas, tornillería, cableado y conexiones eléctricas de fuerza, maniobra y control, conexiones hidráulicas y accesorios, incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en marcha y funcionando. medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | VÁLVULA RET LATÓN Ø 2'' Válvula de retención de latón, de Ø2", roscada hembra-hembra, para una presión máxima de 25 bar, incluso elementos auxiliares, colocación y puesta en funcionamiento. |  |  |  |
| UD | VÁLVULA RET LATÓN Ø 3'' Válvula de retención de latón, de Ø3", roscada hembra-hembra, para una presión máxima de 25 bar, incluso elementos auxiliares, colocación y puesta en funcionamiento. |  |  |  |
| UD | MANÓMETRO DE Ø 100 MM. DE GLICERINA Manómetro de ø 100 mm. de glicerina, escala 0-6 kg/cm2, con caja de acero inoxidable, precisión ±0.5% del final de escala, incluso llave de descarga, totalmente conexionado y probado |  |  |  |
| UD | TERMÓMETRO VERTICAL DIÁM. 100 MM Termómetro vertical vaina y bulbo incorporado, diámetro 100 mm, escala 0÷120 °C. Totalmente instalado y probado. |  |  |  |
| UD | CTO. SEÑALIZACIÓN DE FLUIDOS Conjunto de señalización de los fluidos que circulan por tuberías que incluye: -30 autoadhesivos plastificados en forma de franjas, anillos o flechas indicadoras del sentido de circulación, según norma UNE 100-100-87. Totalmente colocados y verificado. |  |  |  |
| UD | CONEXIÓN FLEXIBLE, Ø 1", PARA LL Conexión flexible, ø 1", para llenado de la instalación. Totalmente instalado. |  |  |  |
| UD | EMBUDO PARA DESAGÜE Embudo para desagüe, totalmente instalado y probado. |  |  |  |
| UD | CONJUNTO DESAGÜE Conjunto desagüe, compuesto por tubería ø 4" hasta el sumidero más próximo, incluso conexión con los embudos de vaciado, completamente instalado y probado. |  |  |  |
| UD | FILTRO AGUA 1'' CUERPO FUND Filtro de agua de diámetro 1'', cuerpo de hierro fundido y tamiz de acero inoxidable, de presión nominal 16 atm., paso integral, con bridas, incluso accesorios, juntas, pequeño material, conexiones, verificaciones y ensayos. |  |  |  |
| UD | FILTRO AGUA 3'' CUERPO FUND Filtro de agua de diámetro 3'', cuerpo de hierro fundido y tamiz de acero inoxidable, de presión nominal 16 atm., paso integral, con bridas, incluso accesorios, juntas, pequeño material, conexiones, verificaciones y ensayos. |  |  |  |
| UD | FILTRO AGUA 2'' CUERPO FUND Filtro de agua de diámetro 2'', cuerpo de hierro fundido y tamiz de acero inoxidable, de presión nominal 16 atm., paso integral, con bridas, incluso accesorios, juntas, pequeño material, conexiones, verificaciones y ensayos. |  |  |  |
| UD | MANG.ANTIV.DOBLE ONDA DN32 Ud. Manguito antivibratorio doble onda roscado, dn 32 marca "borja" fig82, o similar aprobado,extremos roscas segun din 259/2999, con cuerpo de nbr,terminales en fundicion galvanizada, entramado y malla de nylon y alambre de acero endurecido. Con temperatura de servicio comprendida ente -15º y 90º, presion de trabajo 10bar t presion de explosion 30bar; incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, 259/2999 transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medida la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | MANG.ANTIV.DOBLE ONDA DN40 Ud. Manguito antivibratorio doble onda roscado, dn 40 marca "borja" fig82, o similar aprobado,extremos roscas segun din 259/2999, con cuerpo de nbr,terminales en fundicion galvanizada, entramado y malla de nylon y alambre de acero endurecido. Con temperatura de servicio comprendida ente -15º y 90º, presion de trabajo 10bar t presion de explosion 30bar; incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, 259/2999 transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medida la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | MANG.ANTIV.DOBLE ONDA DN50 Ud. Manguito antivibratorio doble onda roscado, dn 50 marca "borja" fig82, o similar aprobado,extremos roscas segun din 259/2999, con cuerpo de nbr,terminales en fundicion galvanizada, entramado y malla de nylon y alambre de acero endurecido. Con temperatura de servicio comprendida ente -15º y 90º, presion de trabajo 10bar t presion de explosion 30bar; incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, 259/2999 transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medida la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | MANG.ANTIV.DOBLE ONDA DN65 Ud. Manguito antivibratorio doble onda roscado, dn 65 marca "borja" fig82, o similar aprobado,extremos roscas segun din 259/2999, con cuerpo de nbr,terminales en fundicion galvanizada, entramado y malla de nylon y alambre de acero endurecido. Con temperatura de servicio comprendida ente -15º y 90º, presion de trabajo 10bar t presion de explosion 30bar; incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, 259/2999 transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medida la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | MANG.ANTIV.DOBLE ONDA DN80 Ud. Manguito antivibratorio doble onda roscado, dn 80 marca "borja" fig82, o similar aprobado,extremos roscas segun din 259/2999, con cuerpo de nbr,terminales en fundicion galvanizada, entramado y malla de nylon y alambre de acero endurecido. Con temperatura de servicio comprendida ente -15º y 90º, presion de trabajo 10bar t presion de explosion 30bar; incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, 259/2999 transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en servicio y funcionando. Medida la unidad colocada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | COLECTOR TUBERÍA Ø8" ACERO NEGRO Y LONGITUD 4,0 M Colector construido con tubería de acero comercial sin soldadura, negro, ø 8" y una longitud de 4 m (DIN 2440St-33.2), incluida aislamiento del colector, con tomas con bridas para conexión tuberías aspiración e impulsión bombas, circuitos, válvulas y tomas para la instalación de elementos de medición y control. Fondos tipo "caps" o bridas ciegas en los extremos y carretes para conexiones de tuberías con bridas según esquema de principio y especificaciones de planos, incluyendo p.p. de accesorios, piezas especiales, curvas, caps, reducciones, sujeciones, estructura soportación, bridas, ayudas de albañilería, etc. Completamente colocado y probado. |  |  |  |
| UD | COLECTOR TUBERÍA Ø5" ACERO NEGRO Y LONGITUD 1,5 M Colector construido con tubería de acero comercial sin soldadura, negro, ø 5" y una longitud de 1,5 m (DIN 2440St-33.2), incluida aislamiento del colector, con tomas con bridas para conexión tuberías aspiración e impulsión bombas, circuitos, válvulas y tomas para la instalación de elementos de medición y control. Fondos tipo "caps" o bridas ciegas en los extremos y carretes para conexiones de tuberías con bridas según esquema de principio y especificaciones de planos, incluyendo p.p. de accesorios, piezas especiales, curvas, caps, reducciones, sujeciones, estructura soportación, bridas, ayudas de albañilería, etc. Completamente colocado y probado. |  |  |  |
| UD | CONTADOR ENERGÍA TÉRMICA ULTRASÓNICO 60M3/H Contador ultrasónico 60m3/h, sonda de 27,5mm, sonda de retorno integrada. Incluido batería, modeluo de pulsos, VAINA SONDA 150mm G1/2, incluyendo p.p. de accesorios, piezas especiales, curvas, caps, reducciones, sujeciones, estructura soportación, bridas, ayudas de albañilería, etc. Completamente colocado y probado. |  |  |  |
|  | Total VALVULERIA |  |  |  |
|  | ELEMENTOS DE EQUILIBRADO HIDRAULICO |  |  |  |
| UD | ACTUADOR VALDECO CLAVLM-8-400-15 O SIMILAR Instalación de actuador lineal de válvula modelo CLAVLM-8-400-15 de Valdeco o similar, para control modulante de válvulas V5832B/V5833A de DN25...40. Alimentación 24Vca. Carrera 6.5 mm. Tiempo 15 s. Fuerza nominal 400N. Señal de salida seleccionable 0(2)...10Vcc. Con p.p de bridas, soportes, antivibratorios, piezas especiales, juntas, tornillería, cableado y conexiones eléctricas de fuerza, maniobra y control, conexiones hidráulicas y accesorios, incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en marcha y funcionando. medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | VÁLVULA 3V VALDECO CLVFC325-E-4,0 O SIMILAR Instalación de válvula de 3 vías modelo CLVFC325-E-4,0 de Valdeco o similar, de D=.1".Kvs =4. PN =16. Cuerpo de latón y eje de acero inoxidable. Conexiones roscadas. |  |  |  |
| UD | VÁLVULA 3V VALDECO CLFC325-E-6,3 O SIMILAR Instalación de válvula de vías modelo CLVFC325-E-6,3 de VALDECO o similar, con conexiones roscadas 1", Kvs =6.3. PN =16. Cuerpo de latón y eje de acero inoxidable. Con p.p de bridas, soportes, antivibratorios, piezas especiales, juntas, tornillería, cableado y conexiones eléctricas de fuerza, maniobra y control, conexiones hidráulicas y accesorios, incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en marcha y funcionando. medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | RACOR 1" VALDECO ALG253 O SIMILAR Instalación de racor modelo ALG253 de Valdeco o similar, de 1" de diámetro (3 unidades) realizado en fundición maleable pavonada. Con p.p de bridas, soportes, antivibratorios, piezas especiales, juntas, tornillería, cableado y conexiones eléctricas de fuerza, maniobra y control, conexiones hidráulicas y accesorios, incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en marcha y funcionando. medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | VARHON ACS 25T Instalación de par de racores DN 25 G 1 1/4", modelo VARHON ACS 25T de Valdeco o similar. Con p.p de bridas, soportes, antivibratorios, piezas especiales, juntas, tornillería, etc, incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos, todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en marcha y funcionando. medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | REGULADOR K-FLOW VALDECO 13743 K-15 O SIMILAR Instalación de regulador automático de caudal K-FLOW modelo 13743 K-15 de Valdeco o similar, PN16 a 120ºC roscado 1/2". Compuesto por cuerpo de latón y cartucho de acero inoxidable calibrado en fábrica. Con p.p de bridas, soportes, antivibratorios, piezas especiales, juntas, tornillería, cableado y conexiones eléctricas de fuerza, maniobra y control, conexiones hidráulicas y accesorios, incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en marcha y funcionando. medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | SONDA VALDECO VARSED RTF33/TNC20K O SIMILAR Instalación de sonda de ambiente interior modelo VARSED RTF3/TNC20K de Valdeco o similar, con rango de temperaturas de -35 a 70ºC. Con p.p de bridas, soportes, antivibratorios, piezas especiales, juntas, tornillería, cableado y conexiones eléctricas de fuerza, maniobra y control, conexiones hidráulicas y accesorios, incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en marcha y funcionando. medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | ACTUADOR LINEAL VALDECO CLAVLM-8-180 O SIMILAR Instalación de actuador lineal de válvula proporcional 0-10 V modelo CLAVLM-8-180 de valdeco o similar. 180N.Carrera 6,5 mm. Para válvulas de 1/2" y 3/4". 24Vca. Con p.p de bridas, soportes, antivibratorios, piezas especiales, juntas, tornillería, cableado y conexiones eléctricas de fuerza, maniobra y control, conexiones hidráulicas y accesorios, incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en marcha y funcionando. medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | VÁLVULA 2V VALDECO CLFFC225-6,3P O SIMILAR Instalación de válvula de 2 vías modelo CLVFC225-6,3P de Valdeco o similar. Diámetro: 1".Kvs = 6.3. PN =16. Cuerpo de latón y eje de acero inoxidable. Conexiones roscadas. Carrera 6,5 mm. Con p.p de bridas, soportes, antivibratorios, piezas especiales, juntas, tornillería, cableado y conexiones eléctricas de fuerza, maniobra y control, conexiones hidráulicas y accesorios, incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en marcha y funcionando. medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | REGULADOR K-FLOW VALDECO 13744 K-20 O SIMILAR Instalación de regulador automático de caudal K-flow modelo 13744 K-20 de Valdeco o similar PN16 a120ºC. roscado 3/4". Compuesto por cuerpo de latón y cartucho de acero inoxidable calibrado en fábrica. |  |  |  |
| UD | SONDA TEMP. VALDECO CLSTC20 O SIMILAR Instalación de sonda de temperatura de conducto modelo CLSTC20 de Valdeco o similar. 300 mm. IP54, NTC20 KOhm. Con p.p de bridas, soportes, antivibratorios, piezas especiales, juntas, tornillería, cableado y conexiones eléctricas de fuerza, maniobra y control, conexiones hidráulicas y accesorios, incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en marcha y funcionando. medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | VÁLVULA 2V VALDECO O SIMILAR CLVFC225-8,0P Instalación de válvula de 2 vías modelo CLVFC225-8,0P de Valdeco o similar. Diámetro: 1".Kvs = 8. PN =16. Cuerpo de latón y eje de acero inoxidable. Conexiones roscadas. Carrera 6,5 mm. Con p.p de bridas, soportes, antivibratorios, piezas especiales, juntas, tornillería, cableado y conexiones eléctricas de fuerza, maniobra y control, conexiones hidráulicas y accesorios, incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en marcha y funcionando. medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | REGULADOR K-FLOW VALDECO O SIMILAR 13746 K-25 Regulador automático de caudal K-FLOW modelo 13746 K-25 de Valdeco o similar. PN16 a120 ºC. roscado 1". Compuesto por cuerpo de latón y cartucho de acero inoxidable calibrado en fábrica. Con p.p de bridas, soportes, antivibratorios, piezas especiales, juntas, tornillería, cableado y conexiones eléctricas de fuerza, maniobra y control, conexiones hidráulicas y accesorios, incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en marcha y funcionando. medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | SONDA IMERS. VALDECO O SIMILAR NTC20KOHM Instalación de sonda de inmersión VALDECO NTC20kOhm o similar, con vaina de longitud 150 mm. IP54. Completamente instalada y comprobada. |  |  |  |
|  | Total ELEMENTOS DE EQUILIBRADO HIDRAULICO |  |  |  |
|  | BOMBAS DE RECIRCULACION |  |  |  |
| UD | BOMBA SEDICAL A25/11-B O SIMILAR Bomba simple VALDECO A25/11-B o similar de rotor húmedo de alta eficiencia, a 2.900 r.p.m. Calefacción. Monofásica. Con p.p de bridas, soportes, antivibratorios, piezas especiales, juntas, tornillería, cableado y conexiones eléctricas de fuerza, maniobra y control, conexiones hidráulicas y accesorios, incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en marcha y funcionando. medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | BOMBA SEDICAL SAX 25/6-B O SIMILAR Instalación de bomba modelo SAX 25/6-B de Valdeco o similar de rotor húmedo de alta eficiencia para ACS de imán permanente con variador de frecuencia y sensónica integrada. R 1. Con p.p de bridas, soportes, antivibratorios, piezas especiales, juntas, tornillería, cableado y conexiones eléctricas de fuerza, maniobra y control, conexiones hidráulicas y accesorios, incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en marcha y funcionando. medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | BOMBA SEDICAL SAP25/125-0,25/K O SIMILAR Instalación de bomba simple modelo SAP25/125-0,25/K de Valdeco o similar, para calefacción, aire acondicionado, A.C.S., agua sobrecalentada, agua de condensados, agua glicolada hasta 50%, de Rotor seco en línea a 2900 r.p.m. Temperatura -15ºC a 100ºC. Cuerpo GG20. Motor Trifásico. Con p.p de bridas, soportes, antivibratorios, piezas especiales, juntas, tornillería, cableado y conexiones eléctricas de fuerza, maniobra y control, conexiones hidráulicas y accesorios, incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en marcha y funcionando. medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
|  | Total BOMBAS DE RECIRCULACION |  |  |  |
|  | DEPOSITOS, INTERCAMBIADORES, VASOS DE EXPANSION |  |  |  |
| UD | INTERCAMBIADOR PLACAS UFP-32/12 H-C PN10 VALDECO Intercambiador modelo UFP-32/12 H-C PN10 de SEDICAL o similar, de flujos paralelos, 12 placas. Placas y conexiones roscadas 32 mm en AISI316. Juntas de nitrilo. Presión de trabajo PN10, probado a 14,3 bar. Dimensiones LxHxA 227x480x194 mm. Peso 37 Kg. Potencia: 40 Kw. Primario: 80/65ºC. Secundario: 15/55...70ºC. con p.p de bridas, soportes, antivibratorios, piezas especiales, juntas, tornillería, cableado y conexiones eléctricas de fuerza, maniobra y control, conexiones hidráulicas y accesorios, incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en marcha y funcionando. medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | DEPOSITO TÉRMICO VALDECO O SIMILAR HOTF0750V8RF Instalación de depósito térmico modelo HOTF0750V8RF de VALDECO o similar, vitrificado con boca inspección, sistema de protección con ánodo de magnesio y aislamiento térmico flexible. Presión 8 Bar. Capacidad: 750 lts. Con p.p de bridas, soportes, antivibratorios, piezas especiales, juntas, tornillería, cableado y conexiones eléctricas de fuerza, maniobra y control, conexiones hidráulicas y accesorios, incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en marcha y funcionando. medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | VASO EXPANSION MEM NG-100/6 "CERRADO" Ud. Vaso de expansion cerrado, de membrana no recambiable y camara de nitrogeno, marca "sedical", mod. Ng-100/6 o equivalente aprobado por la d.f. presion trabajo hasta 6 kg/cm2., presion inicial nitrogeno 1,5 bar, temp. Max. Trabajo 120ºc, capacidad de 100 l., homologado minist. Industria con p.p. de bridas, soportes, antivibratorios, piezas especiales, juntas, tornilleria, conexiones hidraulicas vaso, incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en marcha y funcionando. Medida la unidad colocada, conexiones, ensayada y comprobado su funcionamiento. |  |  |  |
|  | Total DEPOSITOS, INTERCAMBIADORES, VASOS DE EXPANSION |  |  |  |
|  | REGULACION Y CONTROL |  |  |  |
| UD | CONTROLADOR EAGLE CLEA2026B21 CENTRA LINE DE HONEYWELL O SIMILAR Controlador Eagle con pantalla modelo CLEA2026B21 de CENTRA LINE DE HONEYWELL o similar, con 26 E/Ss, ampliable con módulos PanelBus o LON hasta 600 E/S en total. Con p.p de soportes, piezas especiales, cableado y conexiones eléctricas y accesorios, incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes y replanteos. todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en marcha y funcionando. medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | MÓDULO 12 ENTRADAS PANEL BUS CLIOP823A DE CENTRA LINE DE HONEYWELL O SIMILAR Instalación de módulo de 12 Entradas Digitales para Panel-Bus modelo CLIOP823A de CENTRA LINE DE HONEYWELL o similar. Direccionable mediante rueda hexadecimal. Con p.p de soportes, piezas especiales, cableado y conexiones eléctricas y accesorios, incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes y replanteos. todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en marcha y funcionando. medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | BLOQUE TERMINALES XS823 DE CENTRA LINE DE HONEYWELL O SIMILAR Instalación de bloque de terminales XL800 modelo XS823 de CENTRA LINE DE HONEYWELL o similar para DI. Con p.p de soportes, piezas especiales, cableado y conexiones eléctricas y accesorios, incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes y replanteos. todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en marcha y funcionando. medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | MÓDULO 8 SALIDAS PANEL BUS CLIOP822A DE CENTRA LINE DE HONEYWELL O SIMILAR Instalación de módulo de 8 Salidas Analógicas para Panel-Bus, modelo CLIOP822A de CENTRA LINE DE HONEYWELL o similar. Direccionable mediante rueda hexadecimal. Con p.p de soportes, piezas especiales, cableado y conexiones eléctricas y accesorios, incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes y replanteos. todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en marcha y funcionando. medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | BLOQUE TERMINALES XS821-22 DE CENTRA LINE DE HONEYWELL O SIMILAR Instalación de bloque de terminales XL800 para AI y AO modelo XS821-22 de CENTRA LINE DE HONEYWELL o similar. Con p.p de soportes, piezas especiales, cableado y conexiones eléctricas y accesorios, incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes y replanteos. todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en marcha y funcionando. medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | MÓDULO 6 SALIDAS PANEL BUS CLIOP824A DE CENTRA LINE DE HONEYWELL O SIMILAR Instalación de módulo de 6 Salidas Digitales para Panel-Bus, modelo CLIOP824A de CENTRA LINE DE HONEYWELL o similar. Direccionable mediante rueda hexadecimal. Con p.p de soportes, piezas especiales, cableado y conexiones eléctricas y accesorios, incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes y replanteos. todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en marcha y funcionando. medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | TRANSFORMADOR VALDECO O SIMILAR AME 28341 Instalación de transformador 220/24VAC. 200VA modelo AME 28341 de Valdeco o similar. Con p.p de soportes, piezas especiales, cableado y conexiones eléctricas y accesorios, incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes y replanteos. todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en marcha y funcionando. medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | BLOQUE TERMINALES XS824-25 DE CENTRA LINE DE HONEYWELL O SIMILAR Instalación de bloque de terminales Excel800 para DO, modelo XS824-25 de CENTRA LINE DE HONEYWELL o similar. Con p.p de soportes, piezas especiales, cableado y conexiones eléctricas y accesorios, incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes y replanteos. todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, enclavamientos, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en marcha y funcionando. medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | ESQUEMAS Y PROGRAMACIÓN Trabajos de programación, confección de esquemas y gráficos, ajustes, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación de regulación y control: fijación de los horarios de arranque y parada de bombas y equipos, ajuste de las temperaturas de consigna, programación de las interacciones entre las sondas de lectura de información y los actuadores del bucle de control correspondiente. incluyendo montaje, transportes, elevaciones y replanteos. todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en marcha y funcionando. |  |  |  |
| UD | TRABAJOS DE PUESTA EN MARCHA Trabajos de ajustes, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación de regulación y control. todo ello verificado y ensayado, conexiones, controles, pruebas, certificados, homologaciones, etc., puesta en marcha y funcionando. |  |  |  |
| UD | Instalación eléctrica de control Instalación eléctrica para el sistema de control realizada bajo tubo flexible ,bajo tubo pvc rígido en zonas vistas con cajas derivación estancas de pvc y tubo metálico en zonas pisables de terraza. Especificaciones del cableado: entrada analógica de sonda pasiva. · hasta 150 metros 2x1+p mm2 · · hasta 250 metros 2x1,5+p mm2 · · · entrada analógica de sonda activa. · hasta 100 metros 3x1,5+p mm2 · · hasta 170 metros 3x2,5+p mm2 · · · entrada digital. · hasta 270 metros 2x1 t mm2 · · · salida analógica. · · hasta 100 metros 3x1,5 mm2 · · hasta 200 metros 3x2,5 mm2 · · · salida digital. · hasta 100 metros 2x1 mm2 · · hasta 300 metros 2x1,5 mm2 · · · salida digital actuador a tres puntos. · hasta 100 metros 3x1 mm2 · · hasta 300 metros 3x1,5 mm2 · · · bus enlace controladores manguera 2x1x0,8 mm ø( mínimo) t+p impedancia 120 ù a 100 khz bus enlace controladores desigo rx · manguera 2x1x1,5 mm ø( mínimo) impedancia 120 ù a 100 khz incluso p.p. de ayudas de albañilería y desmontaje de parte de la instalación existente para integrar la nueva instalación, incluso estaciones remotas de planta, y terminales de conversión trs, cajas de registro y derivación de pvc estancas, p.p. de grapas de fijación, terminales, manguitos, accesorios, etc., todo ello instalado, verificaciones, ensayos, pruebas, etc., y funcionando. |  |  |  |
|  | Total REGULACION Y CONTROL |  |  |  |
|  | VARIOS |  |  |  |
| UD | BANCADA SOPORT UD INT. F.TECHO Bancada de soportacion de unidad interior, colocada en falso techo de aseos, pasillo, almacen o local tecnico contiguo a la sala que se climatiza, compuesto por perfiles de acero laminado galvanizado en caliente, con pletinas de sujeccion a forjado o tabique aseguradas con tornillos y tuercas m8 como minimo, asimismo de acero galvanizado y taco expansivo, incluso parte proporcional de desmontaje de falsos techos, limpieza y preparacion de forjados y muros, tacos de neopreno para aislamiento de vibraciones, accesorios, pinturas, protecciones, ayudas de albañileria que se precisen, pequeño material, montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, enclavamientos, pruebas, certificados, homologaciones, etc... Puesta en servicio y funcionando, medida la unidad completamente ejecutada. |  |  |  |
| UD | SEÑALIZ+NUMERAC. ORG. MOVIL INST Señalización y numeración de los órganos móviles de la instalación según colores normas u.n.e., en concordancia con las representaciones del dossier as buit de la instalación. |  |  |  |
| UD | REDES DESAGUES CONDENSAC Ud. Redes desagües condensación de bandejas de climatizadores, agrupando los equipos por proximidad a la bajante más cercana, conectando bandeja de condensación del equipo con red del edificio, construidas en tuberías de cobre, acero, policloruro de vinilo, etc., de diámetros comprendidos entre d.20 mm. Y d.110 mm., incluso soportes, sifones, protección del mobiliario, etc. Ayudas de albañilería que se precisen, accesorios, conexiones, bridas, pequeño material, señalización, etc.. Todo ello realizado, elevaciones, transportes, replanteos, verificaciones, ensayos, controles, certificados, homologaciones, pruebas de estanqueidad, asesoramiento, documentación, etc., puesta en marcha y funcionando. Medida la unidad colocada, conexionada, ensayada y comprobado su correcto funcionamiento. |  |  |  |
| UD | SIFON PARA CLIMATIZACION Sifón para climatización jimten o de marca similar, para colocar en tramo de tubería empotrar en pared, regulación y accionamiento, conexiones flexibles, con p.p. de accesorios, curvas, codos, manguitos, piezas especiales, etc, incluyendo montaje, limpieza de materiales sobrantes, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, controles, homologaciones, pruebas, puesta en marcha, certificados, licencias, etc., y funcionando. Medida la unidad colocada, ensayada y comprobada. |  |  |  |
|  | Total VARIOS |  |  |  |
| TOTALPRESUPUESTO OFERTADO (IVA no incluido) |  |  |  |  |
| Impuesto sobre el Valor Añadido |  |  |  |  |
| IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO OFERTADO LOTE UNICO (IVA incluido) |  |  |  |  |

En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados.

Modalidad de garantía elegida:

Ingreso en metálico del 5% mediante transferencia bancaria

Aval del 5% del valor total contratado

Seguro de caución con entidad aseguradora del 5% del valor contratado

La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.

(Sello, fecha y firma del ofertante* en todas las hojas)

*Representante Legal

ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA LICITAR AL CONCURSO TRABAJOS EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN PARA LA OBRA “AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DE MANACOR (ISLAS BALEARES)

Ref. TSA0066087

Don .............................................................................................................................................., como ..............................................................................................................................................................., de la Empresa...................................................................................................................................................

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: Que la información consignada en la presente declaración es exacta y veraz y ha sido facilitada con pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaración de carácter grave. Se declara formalmente que podrá aportar los certificados y las pruebas documentales contemplados sin tardanza, cuando se soliciten, salvo de que la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. tenga la posibilidad de obtener los documentos justificativos de que se trate directamente, accediendo a una base de datos nacional de cualquier Estado miembro que pueda consultarse de forma libre y gratuita, de los facilitados en la presente declaración, que permita a la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P a hacerlo; si fuera preciso, deberá otorgarse el oportuno consentimiento para acceder a  dicha base de datos.

A estos efectos sirva la presente para dar consentimiento expreso a la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P., para que tenga acceso a los documentos justificativos de la información que se ha facilitado en la presente declaración a efectos de la contratación de la licitación ______________________________________________________ Ref: _____________________________________ por parte de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.,

1.1.- DATOS GENERALES DEL LICITADOR

Razón Social : ______________________________________________________________________

N.I.F., Número de IVA (si procede): __________________

Dirección: ____________________________________________________________________________________

Dirección de internet (página web en su caso): ____________________________

Correo electrónico de contacto: __________________________________

Teléfono: ___________________

Persona/s de contacto: ______________________________________________________

Microempresa o una PYME: Si / No (Señalar la opción correcta)

Porcentaje de trabajadores discapacitados o desfavorecidos: _______________

1.2.- CLASIFICACIÓN / INSCRIPCIÓN

Se encuentra clasificado: Si / No (Señalar la opción correcta)

Nª Inscripción o certificación: ____________________ (Si procede)

El certificado de inscripción o certificación están disponibles en formato electrónico: Si / No (Señalar la opción correcta)

Grupo: _____ Subgrupo ________ Categoría _______________ o Referencias en las que se basa la inscripción o certificación ___________________________________________________

La inscripción o certificación abarca todos los criterios de selección exigidos: Si / No (Señalar si la inscripción no abarca todos los criterios de selección elegidos)

A cumplimentar si el apartado anterior es No:

- Me encuentro inscrito en el Registro profesional de mi Estado miembro de mi establecimiento de acuerdo con el Anexo IX de la Directiva 2014/24/UE y cumplo cualquier requisito adicional solicitado legalmente por dicho estado incluidos en dicho Anexo: Si / No (Señalar la opción correcta)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: SI / NO (Señalar la opción correcta, si se ha marcado SI se rellenarán  los apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Me encuentro inscrito en el Registro Mercantil del Estado miembro de mi establecimiento de acuerdo con el Anexo IX de la Directiva 2014/24/UE y cumplo cualquier requisito adicional solicitado legalmente por dicho estado incluidos en dicho Anexo: Si / No (Señalar la opción correcta)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: SI / NO (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

(Los siguientes dos apartados se rellenarán si el objeto del contrato es un   servicio)

- Es preciso para la realización de los servicios descritos en los pliegos una autorización específica: Si / No (Señalar la opción correcta y en caso de marcar SI se incluirá una descripción de la misma)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Es preciso para la realización de los servicios descritos en los pliegos estar afiliado a una determinada organización: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se incluirá una descripción)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

1.3.- OFERTAS DE AGRUPACIONES DE ENTIDADES / UTEs

Participo en la licitación conjuntamente con otro/s operadores económicos: Si / No (Señalar la opción correcta)

- Nombre del grupo/UTE:

- Los operadores que presentamos proposición conjunta somos (Identificar todos):

- El Responsable principal es __________________ su participación en el grupo es ___________

- El Responsable de realizar _____________________ es __________________________ su participación en el grupo es ________ (Se incluirán todos los integrantes con sus funciones y participaciones)

- Representante del grupo/UTE:

  - Nombre: ______________________  Apellidos: _____________________________________

  - Dirección:_______________________________________________________________________

  - Correo Electrónico: ___________________________

  - Teléfono: _____________________________________

  - Cargo en el grupo/Calidad en la que actúa: ___________________________

  - Alcance de su representación: _________________________________________

En el Sobre A de la presente licitación adjunto:

- Declaración responsable firmada por todos los miembros de su compromiso de formalizar la UTE/agrupación en caso de resultar adjudicataria

- Una Declaración Responsable de cumplimiento de requisitos mínimos por cada uno de los participantes en la UTE / Agrupación.

1.4.- REPRESENTANTE DEL LICITADOR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

Nombre y Apellidos: ______________________________________________________________________

N.I.F., (si procede): __________________

Cargo/calidad en la que actúa:_________________________________________________

Dirección: ____________________________________________________________________________________

Correo electrónico de contacto: __________________________________

Teléfono: ___________________

Alcance de su representación: _________________________________________

1.6.- ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS

Recurro para acreditar la solvencia económica y financiera; y técnica y profesional a la capacidad de otras entidades: SI / NO.

En caso de haber señalado afirmativamente la cuestión anterior, me comprometo, a solicitud de Tragsa a:

- Facilitar una declaración de cumplimiento de requisitos mínimos de los apartados anteriores y de los referentes a Motivos de Exclusión debidamente cumplimentado por las entidades a las que se recurra para ésta acreditación. Incluyendo el personal técnico u organismos técnicos no integrados directamente en la organización del licitador y especialmente los responsables del control de calidad y en contratos de obras el personal técnico o los organismos técnicos de que disponga el licitador para la ejecución de las mismas.

- Si resulta pertinente, incluir la información exigida para la solvencia económica y financiera; y técnica y profesional de las actividades que realizarán en la ejecución del contrato.

- Presentar el compromiso de utilización de dichos medios para la realización de dicho contrato a lo largo de la vigencia del contrato correspondiente caso de resultar adjudicatario.

1.7.- SUBCONTRATISTAS

(Se rellenará sólo en el caso de que se pretenda subcontratar parte de la ejecución del contrato, caso contrario se presumirá que  el licitador declara que no celebrará subcontrataciones en la ejecución del contrato)

El licitador subcontratará parte de la ejecución del contrato derivado de la presente licitación, en un porcentaje del _________ de acuerdo con el siguiente detalle:

(Se procederá a enumerar los subcontratistas previstos, los trabajos que realizarán y el porcentaje que éstos suponen sobre el total del valor estimado ofertado)

En caso de que Tragsa solicite información de los mismos por resultar adjudicador el licitador adjuntaré la información y documentación correspondiente  a los puntos 1.1, 1.2, y 1.5. y la solvencia exigible a los mismos de acuerdo con los pliegos, mediante la presentación de esta declaración por cada uno de los contratistas o categorías de subcontratistas.

2.1.- CONDENAS PENALES

El licitador al que represento, las personas miembros de su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tienen poderes de representación, decisión o control en él, no han sido objeto, de una condena en sentencia firme que se haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o en la que haya establecido directamente un periodo de exclusión que siga siendo aplicable:

- Por participar en una organización delictiva tal como se define en el art 2 de la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de Octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (DO L300 de 11.11.2008 p.42)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por corrupción tal como se define en el art 3 del Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la UE (DOC 195 de 25.6.19997, p.1) y en el art. 2 apartado 1, de la Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de Julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado (DO L 192 de 31.7.2003 p.54). Este motivo de exclusión también la corrupción tal como se defina en la legislación nacional del poder adjudicador (entidad adjudicadora)  o del licitador.

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por fraude en el sentido del art 1 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO C 316 de 27.11.1995, p.48).

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por delitos de terrorismo o ligados con el terrorismo tal como se define en los arts. 1 y 3 de la Decisión Marco del Consejo, de 13 de Junio de 2002, sobre lucha contra el terrorismo (DO L 164 de 22.6.2002, p.3). Este motivo engloba también la inducción, complicidad para cometer un delito o la tentativa de cometerlo, tal como se contempla en el art 4 de la citada Decisión Marco.

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: __________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por blanqueo de capitales o financiación del terrorismo,  tal como se definen en el art 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de Octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el bloqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005, p.15).

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

- Por trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos,  tal como se definen en el art 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de Abril de 2011, relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p.1)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

2.2.- PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

2.2.1.- Pago de impuestos

El licitador al que represento ha cumplido con sus obligaciones relativas al pago de impuestos, en el país en el que está establecido o en España: Si / No (En caso de incumplimiento se rellenará lo siguiente)

Importe: __________________________________

País o Estado de que se trata: ______________________________

El incumplimiento ha quedado establecido por medios distintos de una resolución judicial o administrativa: Si / No

Descripción de los medios  utilizados ______________________________________________________________(En caso de que se haya establecido por medios distintos a la resolución judicial o administrativa).

La resolución anterior es firme y vinculante: Si / No (En caso de que el incumplimiento sea por resolución)

Fecha de la condena o resolución:  ___________________________________________ (En caso de que sea firme y vinculante)

En la condena se establece una duración del periodo de exclusión de: __________________________

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

El licitador al que represento ha cumplido con sus obligaciones relativas al pago de impuestos, en el país en el que está establecido y en España: Si / No (En caso de incumplimiento se rellenan los 2 apartados sig.)

Importe: __________________________________

País o Estado de que se trata: ______________________________

2.2.2.- Pago de cotizaciones a la seguridad social

El licitador al que represento ha cumplido con sus obligaciones relativas al pago de las cotizaciones a la seguridad social, en el país en el que está establecido o en el España: Si / No (En caso de incumplimiento se rellenará lo siguiente)

Importe: __________________________________

País o Estado de que se trata: ______________________________

El incumplimiento ha quedado establecido por medios distintos de una resolución judicial o administrativa: Si / No

Descripción de los medios  utilizados ______________________________________________________________(En caso de que se haya establecido por medios distintos a la resolución judicial o administrativa)

La resolución anterior es firme y vinculante: Si / No (En caso de haberse establecido por resolución judicial o administrativa)

Fecha de la condena o resolución:  ___________________________________________(En caso de que sea firme y vinculante)

En la condena se establece una duración del periodo de exclusión de: __________________________

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

El licitador al que represento ha cumplido con sus obligaciones relativas al pago de las cotizaciones a la seguridad social, en el país en el que está establecido y en España, si no coincide con su país de establecimiento: Si / No (En caso de incumplimiento se rellenan los 2 apartados sig.)

Importe: __________________________________

País o Estado de que se trata: ______________________________

2.3-. INSOLVENCIA, CONFLICTOS DE INTERESES O LA FALTA PROFESIONAL

El licitador a la que represento; respecto de sus obligaciones en el ámbito del Derecho ambiental, Derecho social y el Derecho Laboral tal como se contemplan a efectos de la presente contratación en la legislación nacional, en el anuncio de licitación o los pliegos de la contratación o en el art. 18, ap.. 2 de la Directiva 2014/24/UE, ha cumplido con todas ellas: Si / No (En caso de incumplimiento, se indicará lo siguiente)

Ámbito incumplido: _____________________________________________________________

Preceptos incumplidos: ______________________________________________________________

Medidas adoptadas para demostrar su credibilidad: __________________________________________

2.4.- SOMETIMIENTO A FUERO NACIONAL

El licitador por la presente renuncia a cualquier fuero que pudiera corresponderme en las controversias que se produzcan con motivo de la contratación referida, sometiéndome para estos asuntos y cualesquiera otros relacionados con el correspondiente contrato a los Juzgados y Tribunales Españoles.

2.5.- MOTIVOS DE EXCLUSIÓN NACIONALES

El licitador declara que no se encuentra incurso en ninguno de los supuestos  incluidos en el art. 71 referente a las Prohibiciones de Contratar recogido en la Subsección 2ª del Capítulo II del Título II de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre. por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

2.6.- PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL

El licitador declara su pertenencia al siguiente Grupo empresarial _________________________, de conformidad con lo dispuesto en el art 42.1 del Código de Comercio. Así mismo declaro que respecto de la presente licitación, presentan proposiciones a dicha licitación otras empresas del mismo grupo: SI / NO

(En caso afirmativo incluir el nombre de dichas empresas)

______________________________________________________

______________________________________________________

2.7.- MEDIOS Y PLAZOS ADSCRITOS A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Los medios que el licitador se compromete a adscribir a la realización de los trabajos y plazo para la realización de los trabajos:

(Enumerar en caso de solicitarlo el pliego)

3.1. VOLUMEN DE NEGOCIO ANUAL ESPECÍFICO:

El volumen de negocios del licitador al que represento, en actividades similares a las descritas en el anuncio pertinente y los pliegos de la contratación,  en las anualidades solicitadas, en el mismo ha sido de:

| Anualidad |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volumen de negocio (En miles de Euros) |  |  |  |  |  |

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

C: Capacidad técnica y profesional

4.1.- EJECUCIÓN DE OBRAS DEL TIPO ESPECIFICADO

Durante el período de referencia  y tipo de obras establecido en los pliegos, el licitador ha ejecutado las siguientes obras:

| Descripción obra / CPV | Fecha inicio | Fecha Fin | Destinatario | Importe (Sin IVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

4.2.- INSTALACIONES TÉCNICAS, MEDIDAS EMPLEADAS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD Y MEDIOS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN

El licitador utilizará las siguientes instalaciones para la ejecución del contrato: (Descripción de las mismas)

El licitador utilizará las siguientes medidas para garantizar la calidad en la ejecución del contrato: (Descripción de las mismas)

El licitador utilizará los siguientes medios de estudio e investigación en la ejecución del contrato: (Descripción de las mismas)

La información anterior se halla disponible sin coste en una base de datos de un Estado Miembro de la UE: Si / No (Señalar la opción correcta, si se ha marcado afirmativamente se rellenarán  los 3 apartados siguientes)

Url: _________________________________

Código: ______________________________

Expedidor: __________________________

(Lugar, fecha y firma)

Sr. Presidente de la Mesa Central de Contratación de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P.,

Nota: se firmarán todas y cada una de las hojas en que el licitador cumplimente datos referentes a la licitación, los medios electrónicos de comprobación consignados deberán ser de libre acceso y gratuitos

ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Con el fin de dar cumplimiento al R.D. 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, les rogamos que cumplimenten debidamente el siguiente documento y marque las casillas de la columna “DECLARADO” si cumple y le son de aplicación.

El firmante, declara bajo su responsabilidad, que los datos indicados en este documento son ciertos, y se compromete a justificarlo documentalmente cuando le sea requerido por esta empresa para la firma del contrato (según notas al pie de página del presente documento).

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre o Razón Social: |  |  |  |
| Domicilio Social: |  |  |  |
| Teléfono: |  | Fax: | E-mail: |
| Actividad: |  |  |  |
| Nº Trabajadores: | Mutua de Accidentes de Trabajo y Enf. Prof.: |  |  |

| 2. RESPONSABLE / INTERLOCUTOR DE PREVENCIÓN |  |
| --- | --- |
| Nombre: | Teléfono: |
| Cargo en la empresa: | Correo electrónico: |

| 3. ORGANIZACIÓN PREVENTIVA | VERIFICADO (a cumplimentar por el Grupo Tragsa) |
| --- | --- |
| 3.1. Marcar lo que proceda Se deberá acreditar la modalidad preventiva asumida (p.ej: con el contrato de la actividad preventiva con el SPA, en su caso)b. | a |
|  | DECLARADO |
| a) Trabajador autónomo |  |
| b) Asunción personal por el empresario |  |
| c) Designación de uno o varios trabajadores |  |
| d) Servicio de Prevención Propio (SPP) y/o Servicio de Prevención Ajeno (SPA) Especialidad; S.P.P.; S.P.A.; Entidad. Seguridad en el Trabajo. Higiene Industrial. Ergonomía y Psicosociología. Medicina del Trabajo. |  |

aObligatorio con la firma del contrato

b No es de aplicación a Trabajadores Autónomos (excepto si tiene personal a su cargo)

| 4. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN |  |  | DECLARADO (a cumplimentar por el Colaborador) | VERIFICADO (a cumplimentar por el Grupo Tragsa) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿Personal de su empresa va a trabajar en centros de trabajo del Grupo Tragsa o realizar trabajos de campo? Sólo en caso afirmativo deberá aportar documentación acreditativa de las siguientes preguntas: Se aportará listado de personal que va a trabajar con el Grupo Tragsa (nombre y apellidos, DNI y categoría profesional) |  |  | SÍ; NO. | c |  |
| 4.1. ¿Dispone de Evaluación de Riesgos y Planificación Preventiva para todas las actividades objeto de la presente oferta? Se entregará Evaluación de Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva para los trabajos subcontratados e información sobre los riesgos inducidos a terceros por la empresa en el desarrollo de los trabajos encomendados por el Grupo TRAGSA. |  |  | b | a |  |
| 4.2. ¿Se garantiza la Formación e información en materia preventiva de su puesto de trabajo a los trabajadores objeto de esta oferta? (art.18-19-20 de la Ley PRL) Se aportará Certificado acreditativo, con firma de cada trabajador y entidad formadora de Prevención |  |  | b | c |  |
| 4.3. ¿Se facilitan Equipos de Protección Individual, en función del riesgo de los trabajos, a cada trabajador? Se aportará Certificación de entrega de los EPIs (documento con firma de cada trabajador) |  |  | b | c |  |
| 4.4. ¿Se garantiza la protección especial a Trabajadores Sensibles, Menores y Embarazadas? |  |  | b | a |  |
| 4.5. ¿Se realiza la Vigilancia de la Salud en función de los riesgos inherentes a los puestos de trabajo? Certificado de la Aptitud médica de todos los trabajadores para el puesto de trabajo encomendado (si se encuadran en el Anejo 1 del R.D. 39/1997), firmado por médico del trabajo o Renuncia. |  |  | b | c |  |
| 4.6. DOCUMENTACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO |  |  |  |  |  |
| Todos los equipos de trabajo a utilizar para la realización de los trabajos poseen Marcado CE |  |  |  |  |  |
| ¿Va a utilizar maquinaria en obras del Grupo Tragsa? Sólo en caso afirmativo, deberá contestar las siguientes 3 cuestiones: Se aportará listado de maquinaria autopropulsada que va a trabajar en actuación del Grupo Tragsa (tipo de máquina, ,marca y modelo DNI y matrícula, en su caso) Se aportará Acreditación Propiedad, si no queda suficientemente justificado con la documentación siguiente |  |  | SÍ; NO. | c |  |
| 4.6.1. La maquinaria a utilizar para la realización de los trabajos, ¿posee Declaración de Conformidad y Marcado CE? En caso contrario, ¿dispone de Certificado de Adaptación al R.D. 1215/1997? Se aportará Declaración de Conformidad o Marcado CE (o, en su lugar, Justificación documental que acredite la adecuación al R.D. 1215/1997) de toda la maquinaria a emplear en la actuación objeto del contrato |  |  |  | c |  |
| 4.6.2. El personal que maneja estos equipos ¿dispone de Autorización de Uso de Maquinaria por parte de la empresa? Se aportará Certificado de Autorización que relacione a cada trabajador con las máquinas para las que está autorizado su manejo en función de la formación en manejo seguro recibida |  |  |  | c |  |
| 4.6.3. ¿Todas las máquinas tienen a disposición el Manual del Operador y el Libro de Mantenimiento? Se aportarán ambos documentos y un Autocertificado de Mantenimiento |  |  |  | c |  |
| 4.7. OTROS: |  |  |  |  |  |
| ¿Se entregan a los trabajadores las Fichas de Seguridad de los productos químicos a utilizar? Aportará relación de Fichas de Datos de Seguridad de los productos químicos que, en su caso, se vayan a emplear |  |  |  | c |  |
| Si va a subcontratar parte del objeto de su contrato, maque esta casilla Debe aportar este mismo anexo cumplimentado por cada empresa y aportar toda la documentación descrita en el mismo. |  |  |  | c |  |
| 5. RESPONSABLE DE LA EMPRESA |  |  |  |  |  |
| Nombre: |  | Fecha, Sello y Firma: |  |  |  |
| Cargo en la empresa: |  |  |  |  |  |
| Teléfono: | Correo electrónico: |  |  |  |  |

aObligatorio con la firma del contrato

b No es de aplicación a Trabajadores Autónomos (excepto si tiene personal a su cargo)

c Obligatorio antes del inicio de las actividades contratadas

ANEXO IV

MODELO DE ACTA DE CONFORMIDAD/RECEPCIÓN

En ..., a ...de... del año dos mil ..., siendo las ... horas y estando presente, D......, en representación de la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P., (en acrónimo, Tragsa) y D. ....., en representación de (datos del  adjudicatario), se procede por el citado Sr..., a la conformidad/recepción, en nombre y representación de Tragsa, de los trabajos en virtud del Contrato suscrito entre ambas partes con fecha de....de.. de dos mil..., reconociéndose por Tragsa haber realizado la totalidad/unidades (especificar) de los trabajos adjudicatarios en la fecha de otorgamiento del presente documento, dando comienzo a partir de la misma el plazo de garantía establecido en los Pliegos para la Contratación de “____________________________________________ Ref: ____________________-

(Párrafo de aplicación, si se apreciaran defectos a la vista en el momento de entrega de los trabajos)

“Sin perjuicio de lo establecido en el Pliego para la Contratación del servicio consistente en los “________________________________________________________”. Ref: __________________________ y en la legislación vigente, respecto a la existencia de defectos y/o vicios ocultos, Tragsa manifiesta expresamente en el presente acto que los trabajos realizados adolecen de los siguientes defectos (especificar)”

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes firman el presente documento en la fecha y lugar ut supra.

POR LA ADJUDICATARIA                                                                           POR TRAGSA

ANEXO V (1)

AVAL BANCARIO

La Entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), N.I.F. con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos), en la calle..., y en su nombre (nombre y domicilio de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, se constituye en fiador solidario, con renuncia a los beneficios de excusión, orden y división, del ADJUDICATARIO y C.I.F.nº... y domicilio en ........, por la cantidad de ........ (........€), a favor de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), importe que se corresponde con la garantía definitiva establecida en el Pliego para la Contratación de la ejecución de la obra  “……………………………...………………………………………………”. REF: _______________________

La fianza así constituida se entiende hecha con los siguientes requisitos:

1º.- Que se constituye a favor y a disposición de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) con C.I.F. nº A/28-476208, y domicilio en 28006 Madrid, calle Maldonado, 58

2º.-	Que la obligación contraída por el fiador lo es con carácter solidario, por la cantidad de .......... (...... €).

3º.- La fianza que se constituye en el presente documento surtirá efectos a partir de la fecha del mismo y hasta que haya transcurrido el plazo de garantía previsto en el contrato.

4º.- La Entidad fiadora estará obligada a entregar el importe afianzado al primer requerimiento fehaciente que realice la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), sin poder oponer ningún motivo de oposición como el beneficio de excusión o la prelación de créditos.

5º.- Que la fianza que en el presente documento se hace constar, firmada por quien representa a la Entidad fiadora, es una de las operaciones que, a tenor de los Estatutos, porque se rige el Banco Fiador, puede verificar por constituir uno de sus fines.

6º.- Que de modificarse los Estatutos de la Entidad fiadora y dejare de formar parte de las operaciones peculiares de ella la de constituir fianzas, queda aquélla obligada a poner en conocimiento de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA),  tal modificación, sin que se entienda la misma liberada de sus obligaciones en este caso, continuando los efectos de la fianza solidaria con todas sus consecuencias.

7º.-  Que dicha fianza tiene carácter mercantil, rigiéndose en lo previsto en el presente documento, por lo dispuesto en el Código de Comercio.

El presente documento de garantía ha sido inscrita en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales de la Entidad Bancaria fiadora en ..., de..., con el número...

Y sujetándose a tales requisitos, se firma el presente documento con el sello del Banco, en ......

(Lugar y fecha)

(Razón social)

(Firma de los apoderados)

ANEXO V (2)

SEGURO DE CAUCIÓN

(Garantía definitiva)

Certificado número ..........

............................. (en adelante, asegurador), con domicilio en .......... calle ......... y NIF ....... debidamente representado por Don ......................... con poderes suficientes para obligarle en este acto, según manifiesta.

ASEGURA

A ............... NIF/CIF, ................ en concepto de tomador del seguro, ante la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), (en adelante, asegurado), hasta el importe de (en letra)........................................ (en cifra).............. EUROS en los términos y condiciones establecidos en Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del sector Público y su normativa de desarrollo y Pliego que rige el contrato de la realización de la obra “………………………………………………………………”. REF: _________________________-, en concepto de GARANTIA DEFINITIVA para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos exigidos en el artículo 57.1. del RGLCAP.

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) en los términos establecidos en Ley 9/2017 de 9 de noviembre. por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, normativa de desarrollo y los Pliegos.

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que la EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en el Ley 9/2017 de 9 de noviembre. por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y legislación complementaria.

En..... ,a ..de.....de.........

Firma (Asegurador):